## Eau brute Self cleaning (hidden)
ZONE | Entrée EAU DE MER par mesure |  |  |  | SCADA
[5 empty] | Self cleaning A |  |  | Self cleaning B |  |  | Self cleaning C |  |  | Self cleaning D |  |  | Self cleaning E |  |  | Self cleaning F |  |  | Self cleaning G |  |  | Self cleaning H
Jours Paramètres | pH | Conductivité (mS/cm) | T | P entrée | Pression entrée A | Pression sortie A | DP en bar | Pression entrée B | Pression sortie B | DP en bar | Pression entrée C | Pression sortie C | DP en bar | Pression entrée D | Pression sortie D | DP en bar | Pression entrée E | Pression sortie E | DP en bar | Pression entrée F | Pression sortie F | DP en bar | Pression entrée G | Pression sortie G | DP en bar | Pression entrée H | Pression sortie H | DP en bar
2024-07-17 | 7.37 | 60.5
2024-07-18 | 8.06 | 63
2024-07-19 | 8.3 | 53
2024-07-22 | 8.28 | 54 | 18.5
2024-07-24 | 8.6 | 55 | 18
2024-07-25
2024-07-29
2024-07-31 |  |  |  |  | 2.19 | 1.91 | 0.28 | 0 | 1.9 | 0 | 2.25 | 2.1 | 0.15 | 2.22 | 1.96 | 0.26 | 2.1 | 1.87 | 0.23 | 2.17 | 2 | 0.17 | 2.3 | 0.08 | 2.22 | 2.2 | 0.1 | 2.1
2024-08-01 | 8.5 | 60 | 19 | 1.06 | 1.14 | 0.95 | 0.19 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.47 | 0.3 | 1.84 | 0.54 | 1.3 | 1.79 | 1.5 | 0.29 | 1.75 | 1.63 | 0.12
2024-08-02 | 8.4 | 55 | 18.8 | 1.1 | 2.05 | 1.68 | 0.37 | 0 | 1.65 | 0 | 2.06 | 1.65 | 0.4 | 2.08 | 1.83 | 0.27 | 1.95 | 1.68 | 0.28 | 1.94 | 1.75 | 0.19 | 1.66 | 1.39 | 0.26 | 1.59 | 1.51 | 0.07

## ULTRA FILTRATION
| UF A | [11 empty] | UF B | [11 empty] | UF C | [11 empty] | UF D | [11 empty] | UF E | [11 empty] | UF F | [11 empty] | UF G | [11 empty] | UF H
ZONE | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA
Jours Paramètres | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202A | 203A | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202A | 203A | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202B | 203B | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202B | 203B | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202C | 203C | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202C | 203C | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202D | 203D | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202D | 203D | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202E | 202E | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202E | 203E | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202F | 203F | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202F | 203F | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202G | 203G | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202G | 203G | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202H | 203H | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202H | 203H | DP en Bar
|  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar
2024-07-17 | 0.46 | 239 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.05 | 196 | - | 1.47 | 0.31 | 1.16 | 0.46 | 222 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.46 | 230 |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 0.41 | 211 |  | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.42 | 221 |  | 2.25 | 0.44 | 1.81 | 0.01 | 245 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.02 | 312 |  | 2.18 | 0.02 | 2.16 | 0.06 | 224 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.07 | 312 |  | 2.12 | 0.55 | 1.57 | 0.06 | 224 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 3.66 | 275 |  | 2.15 | 0.53 | 1.62 | 0.25 | 315 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.27 | 350 |  | 1.58 | 0.34 | 1.24 | 1.49 | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.73 | 162 |  | 1.83 | 0.34 | 1.49
2024-07-18 | 0.47 | 85 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 270 | 1348695 | 1.74 | 0.45 | 1.29 | 0.63 | 102 |  | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.71 | 273 | 1063620 | 1.67 | 0.5 | 1.17 | 0.41 | 80 |  | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.42 | 212 | 1083399 | 1.88 | 0.46 | 1.42 | 0.01 | 126 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0 | 1055922 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.06 | 121 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.95 | 256 | 801228 | 1.43 | 0.48 | 0.95 | 3.76 | 110 |  | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.82 | 226 | 1047028 | 1.55 | 0.47 | 1.08 | 2.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 308 | 888026 | 1.5 | 0.49 | 1.01 | 1.23 | 0 |  | 0 | 0.3 | -0.3 | 1.62 | 48 | 734005 | 0.04 | 0 | 0.04
2024-07-19 | 18 | 229 |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.09 | 219 | 1354145 | 1.45 | 0.4 | 1.05 | 0.75 | NON ACCESSIBLE |  | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.75 | 236 | 1070821 | 1.49 | 0.49 | 1 | 0.45 | 195 |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.44 | 167.47 | 1083468 | 1.61 | 0.44 | 1.17 | 0.01 | 310 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.02 | 257.35 | 1062955.88 | 1.45 | 0.51 | 0.94 | 0.07 | 0 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.08 | 0 | 803834 | 1.44 | 0.49 | 0.95 | 3.92 | 200 |  | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 3.96 | 217.29 | 1050153 | 1.56 | 0.53 | 1.03 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 287.01 | 883916 | 1.46 | 0.49 | 0.97 | 0.77 | 336 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.37 | 298 | 737978 | 1.37 | 0.49 | 0.88
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 0.73 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 292.16 | 1368620 | 1.96 | 0.46 | 1.5 | 0.85 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.86 | 298.4 | 1096724 | 1.92 | 0.53 | 1.39 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 199.2 | 1083490 | 2.14 | 0.44 | 1.7 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 306.9 | 1088754.75 | 1.91 | 0.53 | 1.38 | 0.14 | 260 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.27 | 0.27 | 812783 | 0.15 | 0.19 | -0.04 | 4.66 | 270 |  | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 4.67 | 0 | 1064548 | 0.29 | 0.52 | -0.23 | 0.37 | 273 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.38 | 323.18 | 900001 | 1.96 | 0.5 | 1.46 | 1.08 | 227 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.09 | 278.87 | 754748 | 1.99 | 0.43 | 1.56
2024-07-23
2024-07-24 | 0.66 | 180 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.07 | 11.94 | 1377282 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | NON ACCESSIBLE |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.01 | 0.27 | 1111401 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.39 | 185 |  | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1083497 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 0.01 | 314 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.02 | 0 | 1104463 | 0.54 | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.27 | 821336 | 0 | 0.01 | -0.01 | 4.69 | 86 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 5.37 | 0 | 1071167 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0.45 | 350 |  | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.42 | 0 | 909905 | 0.68 | 0.39 | 0.29 | 1.24 | 262 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.24 | 0 | 760163 | 0.88 | 0.47 | 0.41
2024-07-25 | 0.64 | 216 |  | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.07 | 259.34 | 1382734.37 | 1.59 | 0.34 | 1.25 | 1.07 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.09 | 216.38 | 1118908.12 | 1.42 | 0.37 | 1.05 | 0.41 | 180.1 |  | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.41 | 124.69 | 1083497 | 1.5 | 0.32 | 1.18 | 0.01 | 328 |  | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.02 | 217.11 | 1112680 | 1.48 | 0.36 | 1.12 | 0.16 | 251 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.17 | 27.85 | 825791 | 0.2 | 0.01 | 0.19 | 5.33 | 216 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 4.92 | 0 | 1074581.88 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 356 |  | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.43 | 0 | 914649 | 1.07 | 0.71 | 0.36 | 3.77 | 267 |  | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.09 | 764434 | 0.84 | 0.28 | 0.56
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 0.57 | 200 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.07 | 247.67 | 1401185.37 | 2.01 | 0.41 | 1.6 | 1.53 | NON ACCESSIBLE |  | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.55 | 262.41 | 1147522.87 | 1.99 | 0.48 | 1.51 | 0.27 | 134 |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.28 | 174.43 | 1083498 | 2.17 | 0.41 | 1.76 | 0.01 | 220 |  | 2 | 0.6 | 1.4 | 0.02 | 308.71 | 1145063 | 1.98 | 0.53 | 1.45 | 0.31 | 257 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.33 | 0.09 | 843771 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6.1 | 222 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 6.56 | 0 | 1090491 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.58 | 321 |  | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.54 | 322.63 | 932659.56 | 1.09 | 0.51 | 0.58 | 1.45 | 200 |  | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.49 | 254.18 | 781131.38 | 1.99 | 0.38 | 1.61
2024-07-30
2024-07-31 | 0.72 | 200 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.18 | 235.55 | 1410856.5 | 1.6 | 0.38 | 1.22 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 282.3 | 1161221 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.35 | 160 |  | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.37 | 183.92 | 1083500 | 2.1 | 0.42 | 1.68 | 0.01 | 237 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.03 | 292.52 | 1151362 | 1.53 | 0.51 | 1.02 | 0.4 | 224 |  | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.41 | 310 | 849499 | 0.4 | 0 | 0.4 | 7.48 | 253 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 6.14 | 0 | 1096079 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 309 |  | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.68 | 10.94 | 938656.1 | 0.08 | 0.32 | -0.24 | 1.18 | 229 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.13 | 0 | 789537 | 0.1 | 0.38 | -0.28
2024-08-01 | 0.43 | 300 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.05 | 184.83 | 1415809 | 0.95 | 0.26 | 0.69 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 216.93 | 1165174.63 | 1.05 | 0.4 | 0.65 | CIP | CIP |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 0.26 | 325 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.12 | 330.05 | 855188 | 0.57 | 0 | 0.57 | 6.9 | 280 |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.69 | 0 | 1101666.75 | 0.54 | 0.8 | 0 | 0.53 | 340 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.52 | 330.41 | 944652.69 | 1.5 | 0.44 | 1.06 | 1.01 | 257 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.03 | 246.04 | 792181.31 | 1.63 | 0.33 | 1.3
2024-08-02 | 0.44 | 300 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.05 | 311.42 | 1423591.37 | 1.68 | 0.49 | 1.19 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 323.27 | 1173383 | 1.65 | 0.61 | 1.04 | 0.06 | 330 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.08 | 347.32 | 1088991.88 | 1.65 | 0.67 | 0.99 | 0.01 | 210 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.02 | 272.99 | 1163961 | 1.83 | 0.55 | 1.26 | 0.27 | 326 |  | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.32 | 333.21 | 859821.69 | 1.68 | 0.59 | 1.09 | 0.15 | 228 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 283.75 | 1109265.38 | 1.75 | 0.61 | 1.14 | 0.45 | 270 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 264.49 | 949530.81 | 1.39 | 0.46 | 0.93 | 0.89 | 200 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.91 | 206.08 | 796319 | 1.51 | 0.39 | 1.12
2024-08-03 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | NON ACCESSIBLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-08-04 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | NON ACCESSIBLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-08-05 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | NON ACCESSIBLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-08-06 | 0.48 | 240 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 291.8 | 1446395 | 1.61 | 0.44 | 1.17 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 302 | 1198580 | 1.63 | 0.55 | 1.08 | 0.06 | 230 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.07 | 230 | 1113222 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.01 | 215 |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 215 | 1175564.37 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.31 | 283 |  | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.28 | 337.37 | 875198.88 | 1.6 | 0.61 | 0.99 | 0.34 | 300 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.35 | 301.84 | 1131673 | 1.68 | 0.61 | 1.07 | 0.42 | 360 |  | 1.85 | 0.6 | 1.25 | 0.43 | 360.43 | 965916.94 | 1.58 | 0.54 | 1.04 | 0.84 | 202 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.89 | 241.97 | 809048.31 | 1.76 | 0.39 | 1.37
2024-08-07 | 0.46 | 316 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.05 | 316 | 1452929 | 1.6 | 0.56 | 1.04 | 0 | 302 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 276 | 1205662 | 1.59 | 0.51 | 1.08 | 0.06 | 252 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.07 | 240 | 1119753 | 1.56 | 0.62 | 0.94 | 0.01 | 211 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 274.35 | 1178598.5 | 1.85 | 0.5 | 1.34 | 0.28 | 334.8 |  | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.31 | 285.2 | 879736 | 1.32 | 0.41 | 0.91 | 0.42 | 304 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.44 | 271 | 1137996.5 | 1.49 | 0.5 | 1.01 | 0.35 | 304 |  | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.34 | 352.47 | 970900.69 | 1.64 | 0.55 | 1.08 | 0.83 | 282 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.87 | 257.26 | 812567.38 | 1.82 | 0.4 | 1.4
2024-08-08 | 0.46 | 259 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 294.42 | 1460192.37 | 1.61 | 0.5 | 1.04 | 0 | 260 |  | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.01 | 313.77 | 1213344.5 | 1.58 | 0.57 | 1.08 | 0.06 | 224 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.07 | 281.22 | 1125206.13 | 1.65 | 0.55 | 0.94 | 0.01 | 210 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.02 | 256.08 | 1182344.5 | 1.77 | 0.5 | 1.34 | 0.3 | 330 |  | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.31 | 330.5 | 884452.38 | 1.61 | 0.59 | 0.91 | 0.54 | 282 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.55 | 286.92 | 1145158.5 | 1.74 | 0.61 | 1.01 | 0.34 | 340 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.36 | 263.31 | 976446.13 | 1.36 | 0.49 | 1.08 | 0.93 | 170 |  | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.96 | 195.23 | 816688 | 1.49 | 0.38 | 1.4
2024-08-09 | 0.45 | 250 | 1401998 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 300 | 1466825 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 280 | 1218474 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 300 | 1220443 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.06 | 220 | 1247901 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.07 | 250 | 1129166 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.01 | 210 | 1261924 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.02 | 240 | 1185668 | 1.8 | 0.6 | 1.18 | 0.3 | 335 | 105322 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.32 | 335 | 888719 | 1.6 | 0.88 | 0.72 | 0.64 | 295 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 240 | 1151878 | 1.7 | 0.82 | 0.88 | 0.38 | 263 | 981298 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.37 | 263 | 981521 | 1.7 | 0.7 | 0.92 | 0.98 | 199 | 804316 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.94 | 201 | 820385 | 1.5 | 0.38 | 1.12
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 0.45 | 328 | 1416294 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.06 | 260 | 1488295 | 1.42 | 0.41 | 0.98 | 0 | 324 | 1233466 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 260 | 1242718 | 1.43 | 0.53 | 0.91 | 0.1 | 265 | 1260153 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.11 | 214 | 1138311 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.01 | 270 | 1274119 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.03 | 264 | 1194791 | 1.85 | 0.5 | 1.36 | 0.38 | 270 | 120867 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.39 | 278 | 901590 | 1.4 | 0.55 | 0.85 | 0.91 | 250 | 99283 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.93 | 248 | 1172951 | 1.48 | 0.54 | 0.92 | 0.46 | 280 | 1071512 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.48 | 308 | 996407 | 1.45 | 0.52 | 1.07 | 1.04 | 200 | 815412 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.99 | 237 | 832080 | 1.79 | 0.37 | 1.38

## Filtre à cartouche
ZONE | Instrument | [6 empty] | SCADA
Jours Paramètres | PIT-301 | PIT-302 | DP en Bar | PH | Conductivité (mS/Cm) | ORP (mV) | T (°C) | PIT-301 | PIT-302 | DP en Bar | PH | Conductivité (mS/Cm) | ORP (mV)
| Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar | [5 empty] | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar
2024-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-18 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-19 | 4 | 3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 4.5 | 4 | 0.5 | 7.78 | 41 | 193 | 17 | 4.45 | 2.91 | 1.54 | 7.78 | 41.5 | 191
2024-07-23
2024-07-24 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 7.79 | 41.7 | 126 | 17.8 | 4.05 | 3.33 | 0.72 | 7.65 | 42 | 112.3
2024-07-25 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 7.96 | 41.7 | 152 | 17.8 | 4.07 | 3.36 | 0.71 | 7.98 | 42 | 153.4
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 7.91 | 42.1 | 145 | 17.9 | 4.11 | 3.35 | 0.76 | 7.94 | 42.4 | 143.5
2024-07-30
2024-07-31 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 7.98 | 43.1 | 121 | 19.2 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 7.99 | 43.2 | 119
2024-08-01 | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 7.68 | 42.9 | 107 | 19 | 4.24 | 3.37 | 0.87 | 7.84 | 43.4 | 136.3
2024-08-02 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 7.61 | 42.4 | 148 | 18.3 | 4.06 | 3.3 | 0.76 | 7.59 | 43.2 | 153.3
2024-08-03 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2024-08-04 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2024-08-05 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2024-08-06 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 7.69 | 41.5 | 148 | 18.1 | 4.6 | 3.96 | 0.64 | 7.71 | 42 | 145.8
2024-08-07 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 7.65 | 42.8 | 139 | 18.3 | 4.58 | 3.97 | 0.62 | 7.91 | 43 | 134
2024-08-08 | 4.7 | 4 | 0.7 | 7.94 | 42.9 | 148 | 18.9 | 4.58 | 3.94 | 0.65 | 7.9 | 44.1 | 137
2024-08-09 | 4.7 | 4 | 0.7 | 7.66 | 42.8 | 139 | 18.9 | 4.54 | 3.88 | 0.66 | 7.7 | 43.4 | 133.5
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 7.65 | 42.5 | 124 | 18.2 | 4.51 | 3.78 | 0.73 | 7.63 | 43 | 123.4

## TRAIN RO
| RO A | [7 empty] | RO B | [7 empty] | RO C | [7 empty] | RO D | [7 empty] | RO E | [7 empty] | RO F | [7 empty] | RO G | [7 empty] | RO H
ZONE | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations
Jours Paramètres | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | Debit (m³/h) | Debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm
2024-07-17 | 6.33 | 281 | 98.2 | - |  | - | - |  | 6.41 | 330 | 94.26 | [5 empty] | 6.17 | 237 | 97.39 | [5 empty] | 13.66 | 230 | 97.86 |  |  |  |  | valeur de ph affiché est elevée | 6.19 | 245 | 103.87 | [5 empty] | 6.3 | 246 | 100 | [5 empty] | 6.34 | 217 | 89.4 | [5 empty] | 6 | 238 | 92.88
2024-07-18 | 6.32 | 260 | 97 | 444767 |  | 6.31 | 271 |  | 6.29 | 311 | 93 | 454546 |  | 6.33 | 287 |  | 6.05 | 240 | 98 | 464444 |  | 6.09 | 213 |  | 6.67 | 221 | 64 | 424973 |  | 6.69 | 220 |  | 6.06 | 242 | 103 | 432572 |  | 6.08 | 239 |  | 6.22 | 238 | 98 | 511000 |  | 6.2 | 237 |  | 6.22 | 235 | 89 | 458119 |  | 6.25 | 181 |  | 5.92 | 252 |  | 445155 |  | 5.91 | 223.82
2024-07-19 | 6.41 | 266.8 | 96.95 | 446812 |  | 6.39 | 255 |  | 6.48 | 316.5 | 93.63 | 456507 |  | 6.47 | 301.75 |  | 6.25 | 223 | 97.48 | 466636 |  | 6.21 | 212 |  | 6.64 | 172.7 | 97.94 | 426841 |  | 6.62 | 237 |  | 6.33 | 255.9 | 103.05 | 434868 |  | 6.3 | 246 |  | 6.38 | 249 | 98.5 | 513205 |  | 6.4 | 239 |  | 6.43 | 255 | 90.15 | 460028 |  | 6.61 | 176 |  | 6.16 | 218 | 89.06 | 446934 |  | 6.61 | 176
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 6.37 | 261.3 | 94.36 | 453388 |  | 6.39 | 251 |  | 6.63 | 304.7 | 85.99 | 462989.13 |  | 6.6 | 294 |  | 6.18 | 205.3 | 97.91 | 473727 |  | 6.18 | 207 |  | 6.56 | 37.1 | 0.14 | 433672 |  | 6.54 | 30.83 |  | 6.27 | 273.1 | 96.48 | 441942 |  | 6.22 | 257 |  | 8.16 | 239.6 | 91.49 | 519944 |  | 8 | 238.16 |  | 6.32 | 242.3 | 84.39 | 466313 |  | 6.39 | 194 |  | 5.99 | 236.9 | 85.72 | 453132 |  | 6.39 | 215
2024-07-23
2024-07-24 | 6.39 | 290 | 95.51 | 456637 |  | 6.37 | 272 |  | 6.59 | 319 | 90.07 | 466417 |  | 6.6 | 314 |  | 6.17 | 236 | 98.07 | 477840 |  | 6.14 | 221 |  | 6.8 | 227 | 96.37 | 437769 |  | 6.8 | 225 |  | 6.16 | 264 | 95.04 | 446232 |  | 6.23 | 266 |  | 8.01 | 268.6 | 89.24 | 523893 |  | 8.04 | 257 |  | 6.46 | 194.4 | 83.62 | 469721 |  | 6.44 | 166 |  | 5.9 | 252.3 | 89.15 | 456521 |  | 6 | 198
2024-07-25 | 6.44 | 296.6 | 97.17 | 458969 | 2.53 | 6.42 | 269 |  | 6.69 | 313.8 | 87.67 | 468535 | 2.88 | 6.68 | 302 |  | 6.28 | 242.3 | 97.34 | 480170 | 2.46 | 6.28 | 223.5 |  | 6.97 | 241.4 | 94.39 | 440068 | 2.27 | 6.95 | 323.7 |  | 6.43 | 293 | 91.68 | 448513 | 2.65 | 6.39 | 281.9 |  | 8.44 | 266.8 | 89 | 526053 | 4.63 | 8.54 | 260 |  | 6.57 | 223.3 | 83.06 | 471737 | 0 | 6.55 | 190 |  | 6.12 | 252.3 | 86 | 458643 | 2.49 | 6.09 | 213
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 6.46 | 296.6 | 92.56 | 467967.28 | 2.57 | 6.43 | 286 |  | 6.7 | 319.2 | 83.81 | 476673.13 | 2.52 | 6.65 | 304 |  | 6.29 | 294.8 | 95.93 | 489436 | 2.83 | 6.26 | 238 |  | 6.87 | 262.2 | 89.31 | 448875.41 | 2.27 | 6.86 | 238 |  | 6.39 | 332.8 | 84.19 | 457127 | 2.73 | 6.48 | 341.42 |  | 6.5 | 274.9 | 88.46 | 534335.63 | 4.97 | 6.45 | 262 |  | 6.58 | 258.6 | 80.72 | 479633.63 | 0 | 6.51 | 200 |  | 6.08 | 184.5 | 82.92 | 466785.5 | 2.34 | 6 | 180
2024-07-30
2024-07-31 | 6.51 | 348.1 | 92.48 | 472364.28 | 2.74 | 6.57 | 339.61 |  | 6.74 | 345.4 | 87.58 | 480676 | 2.48 | 6.88 | 316.75 |  | 6.44 | 292.1 | 97.88 | 493889.81 | 2.8 | 6.63 | 269 |  | 7.21 | 246 | 91.58 | 453075 | 2.44 | 7.35 | 173 |  | 6.58 | 365.3 | 85.09 | 461118.88 | 2.55 | 6.7 | 1.49 |  | 6.64 | 244.1 | 88.99 | 537155.63 | 4.54 | 6.7 | 1.49 |  | 7.1 | 28.9 |  | 488392 | 0 | 6.6 | 0.5 |  | 6.29 | 203.5 |  | 470543 |  | 6.62 | 28.46
2024-08-01 | 6.46 | 345.4 | 93.76 | 473373 | 3.04 | 6.43 | 341.22 |  | 6.71 | 378.9 | 85.45 | 481803 | 2.13 | 6.66 | 356 |  | 6.3 | 305.6 | 98.38 | 495357.81 | 3.1 | 6.21 | 273 |  | 7.27 | 289.4 | 91.96 | 453914.41 | 2.21 | 7.24 | 233.78 |  | 6.41 | 375.3 | 89.96 | 462541 | 2.7 | Non accessible | Non accessible |  | 6.48 | 248.7 | 91.9 | 539975.63 | 4.64 | 6.4 | 200 |  | 6.51 | 238.7 | 83.54 | 484614 | 0 | 6.44 | 178 |  | 6.07 | 206.2 | 86.68 | 471929 | 2.46 | 6 | 156.86
2024-08-02 | 6.39 | 374.4 | 84.89 | 475587.28 | 2.74 | 6.36 | 310.31 |  | 6.58 | 331 | 82.71 | 483750 | 2.52 | 6.55 | 323.56 |  | 6.17 | 245 | 97.99 | 497762.81 | 2.54 | 6.12 | 242.2 |  | 7.29 | 261.3 | 91.58 | 456237.41 | 2.22 | 7.27 | 262.7 |  | 6.25 | 335.5 | 88.32 | 464716.88 | 2.49 | 6.19 | 331.16 |  | 6.32 | 266.8 | 91.28 | 542201.63 | 4.73 | 6.34 | 267.93 |  | 6.42 | 246.9 | 83.94 | 486539.63 | 0 | 6.41 | 206.72 | Problème sur la pompe de sortie | 5.94 | 201.6 | 87.28 | 473955 | 2.6 | 5.96 | 194.25
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06 | 6.47 | 328.2 | 87.5 | 483483 | 2.81 | 6.53 | 315 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.17 | 279.4 | 92.7 | 506452.81 | 2.86 | 6.25 | 246 |  | 6.97 | 233.3 | 85.34 | 463644 | 2.43 | 7.01 | 266.5 |  | 6.27 | 314.7 | 84.66 | 472827.88 | 2.85 | 6.39 | 347 |  | 6.36 | 249 | 86.2 | 550086.63 | 5.01 | 6.43 | 267.4 |  | 6.42 | 208.9 | 81.49 | 493977.63 | 0 | 6.49 | 212.42 |  | 6.23 | 466.6 | 84.93 | 480952 | 2.52 | 6.32 | 464.28
2024-08-07 | 6.54 | 340 | 88.65 | 485551 | 2.98 | 6.56 | 334 |  | 6.77 | 319.2 | 88.65 | 491000 | 2.98 | 6.68 | 315 |  | 6.25 | 286.6 | 95.36 | 508699.81 | 2.21 | 6.34 | 251 |  | 7 | 204.4 | 83 | 464481 | 2.67 | 7.09 | 251 |  | 6.45 | 359.9 | 84.69 | 474822.88 | 2.67 | 6.48 | 368 |  | 6.45 | 282.1 | 86.74 | 552135.63 | Erroné | 6.51 | 271 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.38 | 453 | 85.42 | 482949.5 | 2.66 | 6.47 | 456
2024-08-08 | 6.56 | 370.7 | 87.1 | 487746 | 2.83 | 6.52 | 335 |  | 6.73 | 330 | 90.08 | 493254.13 | 1.87 | 6.76 | 316 |  | 6.34 | 261.3 | 92.88 | 510953.81 | 2.52 | 6.35 | 330 |  | 7.02 | 270.4 | 88.58 | 464964 | 2.55 | 7.01 | 282.63 |  | 6.44 | 431.3 | 84.28 | 476945.88 | 2.78 | 6.45 | 372.7 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.59 | 227 | 100.33 | 495899.63 | erroné | 6.61 | 185.26 |  | 6.38 | 500 | 83.63 | 485040.5 | 2.69 | 6.37 | 479
2024-08-09 | 6.49 | 336 | 85 | 489866 | 3 | 6.45 | 325 |  | 6.6 | 420 | 91.5 | 495551 | 2.35 | 6.65 | 403 |  | 6.2 | 270 | 93 | 513204 | 2.75 | 6.17 | 312 |  | 6.97 | 285 | 86 | 465565 | 2.6 | 7 | 284 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP |  | 6.38 | 311 | 105 | 554835 | Erroné | 6.41 | 292 |  | 6.4 | 240 | 100 | 497906 | erroné | 6.49 | 201 |  | 6.23 | 505 | 82.56 | 487080 | 2.65 | 6.25 | 491
2024-08-10 | [56 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-08-11 | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-08-12 | 6.52 | 301 | 101 | 493920 | 2.71 | 6.48 | 288 |  | 6.55 | 465 | 90 | 501876 | 2.43 | 6.55 | 452 |  | 6.19 | 264 | 88.43 | 519667 | 2.66 | 6.18 | 254.1 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.17 | 303 | 105 | 483971 | 2.06 | 6.15 | 295 |  | 6.33 | 283 | 104 | 563095 | Erroné | 6.33 | 281 |  | 6.44 | 222 | 97 | 505340 | 0 | 6.44 | 187.3 |  | 6.13 | 421 | 99.27 | 491342 | 2.23 | 6.11 | 399.9

## Produits chimiques
ZONE | CHLORE NaClO | [8 empty] | HCL |  |  |  | SMBS (NaHSO3) | [6 empty] | Antiscalant | [6 empty] | NAOH
Jours Paramètres | Anti dosing pump |  |  |  |  | Anti dosing pump CEB C |  | Niveau en (cm) | Observations | Anti dosing pump CEB A |  | Niveau en (cm) | Observations | Anti dosing pump |  |  |  |  | Niveau en (cm) | Observations | Anti dosing pump |  |  |  |  | Niveau en (cm) | Observations | Niveau en (cm) | Observations
| A | B | C | D | K | 1 | 2 |  |  | A | K |  |  | A | B | C | D | K |  |  | A | B | C | D | K
2024-07-17 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | - |  | Arr | Arr | 65 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 35 |  | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 49 |  | - | Absence de tank
2024-07-18 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | - |  | Arr | Arr | 64 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 125 | PLEINE | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 67 | PLEINE | - | Absence de tank ( remplissage manuelle)
2024-07-19 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 185 |  | Arr | Arr | 65 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 135 | PLEINE | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 65 | PLEINE | - | Absence de tank
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 63 |  | Arr | Arr | 65 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 151 | PLEINE | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 47 | PLEINE | - | Absence de tank
2024-07-23
2024-07-24 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 41 | 33.1% | Arr | Arr | 68 | 104% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 148 | 98.63% | Arr | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 62 | 103% | - | Absence de tank
2024-07-25 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 36 | 29.1% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 148 | 98.62% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 68 | 54.2% | CEB A | CEB A | 58 | 89.5% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 147 | 97.94% | Arr | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 62 | 102.8% | - | Absence de tank
2024-07-30
2024-07-31 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 43.5 | 54% | CEB A | CEB A | 51 | 79.2% | Arr | operationel | operationel | Hors service | Arr | 147 | 97.87% | Arr | Arr | 4 bar | Arr | 4 bar | 50 | 83.9% | - | Absence de tank
2024-08-01 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 41 | 33.1% | CEB A | CEB A | 50 | 76.2% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 136 | 90.77% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 47 | 78% | - | Absence de tank
2024-08-02 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 108 | 86.3% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 136 | 90.63% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-03 | [9 empty] | CEB A | CEB A | [16 empty] | - | Absence de tank
2024-08-04 | [9 empty] | CEB A | CEB A | [16 empty] | - | Absence de tank
2024-08-05 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr |  |  | CEB A | CEB A | [16 empty] | - | Absence de tank
2024-08-06 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 67 | 53.8% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | operationel | Arr | Arr | Arr | Arr | 91 | 60.88% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 55 | 91.2% | - | Absence de tank
2024-08-07 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 60 | 48.2% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | operationel | Arr | Arr | Arr | Arr | 120 | 80.14% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 62 | 102.8% | - | Absence de tank
2024-08-08 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 46 | 37.1% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | Arr | operationel | Arr | Arr | Arr | 111 | 73.89% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | Arr | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-09 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 32 | 25.9% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | perte de produit | operationel | Arr | Arr | Arr | 106 | 70.74% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Besoin d'huile dans la pompe |  | 4 | 3.5% | Arr | Arr | 69 | 106% | fuite perde de produit | operationel | Arr | Arr | Arr | 90 | 60.05% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 49 | 82% | - | Absence de tank

## UF
date | Débit UF A | DP UF A | Débit UF B | DP UF B | Débit UF C | DP UF C | Débit UF D | DP UF D | Débit UF E | DP UF E | Débit UF F | DP UF F | Débit UF G | DP UF G | Débit UF H | DP UF H | Débit totale
2024-07-17 | 196 | 1.16 | 230 | 2.25 | 221 | 1.81 | 312 | 2.16 | 312 | 1.57 | 275 | 1.62 | 350 | 1.24 | 162 | 1.49 | 2058
2024-07-18 | 270 | 1.29 | 273 | 1.17 | 212 | 1.42 | 0 | 1.6 | 256 | 0.95 | 226 | 1.08 | 308 | 1.01 | 48 | 0.04 | 1593
2024-07-19 | 219 | 1.05 | 236 | 1 | 167.47 | 1.17 | 257.35 | 0.94 | 0 | 0.95 | 217.29 | 1.03 | 287.01 | 0.97 | 298 | 0.88 | 1682.12
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 292.16 | 1.5 | 298.4 | 1.39 | 199.2 | 1.7 | 306.9 | 1.38 | 0.27 | -0.04 | 0 | -0.23 | 323.18 | 1.46 | 278.87 | 1.56 | 1698.98
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 11.94 | 0 | 0.27 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.32 | 0.27 | -0.01 | 0 | -0.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.41 | 12.48
2024-07-25 | 259.34 | 1.25 | 216.38 | 1.05 | 124.69 | 1.18 | 217.11 | 1.12 | 27.85 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.09 | 0.56 | 845.46
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 247.67 | 1.6 | 262.41 | 1.51 | 174.43 | 1.76 | 308.71 | 1.45 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.03 | 322.63 | 0.58 | 254.18 | 1.61 | 1570.12
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 235.55 | 1.22 | 282.3 | 1.4 | 183.92 | 1.68 | 292.52 | 1.02 | 310 | 0.4 | 0 | 0 | 10.94 | -0.24 | 0 | -0.28 | 1315.23
2024-08-01 | 184.83 | 0.69 | 216.93 | 0.65 | CIP | CIP | CIP | CIP | 330.05 | 0.57 | 0 | 0 | 330.41 | 1.06 | 246.04 | 1.3 | 1308.26
2024-08-02 | 311.42 | 1.19 | 323.27 | 1.04 | 347.32 | 0.99 | 272.99 | 1.26 | 333.21 | 1.09 | 283.75 | 1.14 | 264.49 | 0.93 | 206.08 | 1.12 | 2342.53
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 291.8 | 1.17 | 302 | 1.08 | 230 | 0.9 | 215 | 1.3 | 337.37 | 0.99 | 301.84 | 1.07 | 360.43 | 1.04 | 241.97 | 1.37 | 2280.41
2024-08-07 | 316 | 1.04 | 276 | 1.08 | 240 | 0.94 | 274.35 | 1.34 | 285.2 | 0.91 | 271 | 1.01 | 352.47 | 1.08 | 257.26 | 1.4 | 2272.28
2024-08-08 | 294.42 | 1.04 | 313.77 | 1.08 | 281.22 | 0.94 | 256.08 | 1.34 | 330.5 | 0.91 | 286.92 | 1.01 | 263.31 | 1.08 | 195.23 | 1.4 | 2221.45
2024-08-09 | 300 | 1 | 300 | 0.9 | 250 | 1 | 240 | 1.18 | 335 | 0.72 | 240 | 0.88 | 263 | 0.92 | 201 | 1.12 | 2129
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 260 | 0.98 | 260 | 0.91 | 214 | 1 | 264 | 1.36 | 278 | 0.85 | 248 | 0.92 | 308 | 1.07 | 237 | 1.38 | 2069

## FC
date | DP en Bar
2024-07-17 | -
2024-07-18 | -
2024-07-19 | -
2024-07-20 | 0
2024-07-21 | 0
2024-07-22 | 1.54
2024-07-23 | 0
2024-07-24 | 0.72
2024-07-25 | 0.71
2024-07-26 | 0
2024-07-27 | 0
2024-07-28 | 0
2024-07-29 | 0.76
2024-07-30 | 0
2024-07-31 | 0.7
2024-08-01 | 0.87
2024-08-02 | 0.76
2024-08-03 | 0
2024-08-04 | 0
2024-08-05 | 0
2024-08-06 | 0.64
2024-08-07 | 0.62
2024-08-08 | 0.65
2024-08-09 | 0.66
2024-08-10 | 0
2024-08-11 | 0
2024-08-12 | 0.73

## RO
date | debit RO A | DP RO A | debit RO B | DP RO B | debit RO C | DP RO C | debit RO D | DP RO D | debit RO E | DP RO E | debit RO F | DP RO F | debit RO G | DP RO G | debit RO H | DP RO H | debit totale
2024-07-17 | 98.2 | 0 | 94.26 | 0 | 97.39 | 0 | 97.86 | 0 | 103.87 | 0 | 100 | 0 | 89.4 | 0 | 92.88 | 0 | 773.86
2024-07-18 | 97 | 0 | 93 | 0 | 98 | 0 | 64 | 0 | 103 | 0 | 98 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 642
2024-07-19 | 96.95 | 0 | 93.63 | 0 | 97.48 | 0 | 97.94 | 0 | 103.05 | 0 | 98.5 | 0 | 90.15 | 0 | 89.06 | 0 | 766.76
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 94.36 | 0 | 85.99 | 0 | 97.91 | 0 | 0.14 | 0 | 96.48 | 0 | 91.49 | 0 | 84.39 | 0 | 85.72 | 0 | 636.48
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 95.51 | 0 | 90.07 | 0 | 98.07 | 0 | 96.37 | 0 | 95.04 | 0 | 89.24 | 0 | 83.62 | 0 | 89.15 | 0 | 737.07
2024-07-25 | 97.17 | 2.53 | 87.67 | 2.88 | 97.34 | 2.46 | 94.39 | 2.27 | 91.68 | 2.65 | 89 | 4.63 | 83.06 | 0 | 86 | 2.49 | 726.31
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 92.56 | 2.57 | 83.81 | 2.52 | 95.93 | 2.83 | 89.31 | 2.27 | 84.19 | 2.73 | 88.46 | 4.97 | 80.72 | 0 | 82.92 | 2.34 | 697.9
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 92.48 | 2.74 | 87.58 | 2.48 | 97.88 | 2.8 | 91.58 | 2.44 | 85.09 | 2.55 | 88.99 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6
2024-08-01 | 93.76 | 3.04 | 85.45 | 2.13 | 98.38 | 3.1 | 91.96 | 2.21 | 89.96 | 2.7 | 91.9 | 4.64 | 83.54 | 0 | 86.68 | 2.46 | 721.63
2024-08-02 | 84.89 | 2.74 | 82.71 | 2.52 | 97.99 | 2.54 | 91.58 | 2.22 | 88.32 | 2.49 | 91.28 | 4.73 | 83.94 | 0 | 87.28 | 2.6 | 707.99
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 87.5 | 2.81 | CIP | CIP | 92.7 | 2.86 | 85.34 | 2.43 | 84.66 | 2.85 | 86.2 | 5.01 | 81.49 | 0 | 84.93 | 2.52 | 602.82
2024-08-07 | 88.65 | 2.98 | 88.65 | 2.98 | 95.36 | 2.21 | 83 | 2.67 | 84.69 | 2.67 | 86.74 | Erroné | CIP | CIP | 85.42 | 2.66 | 612.51
2024-08-08 | 87.1 | 2.83 | 90.08 | 1.87 | 92.88 | 2.52 | 88.58 | 2.55 | 84.28 | 2.78 | CIP | CIP | 100.33 | erroné | 83.63 | 2.69 | 626.88
2024-08-09 | 85 | 3 | 91.5 | 2.35 | 93 | 2.75 | 86 | 2.6 | CIP | CIP | 105 | Erroné | 100 | erroné | 82.56 | 2.65 | 643.06
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIP | CIP | 0
2024-08-11 | CIP | CIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 101 | 2.71 | 90 | 2.43 | 88.43 | 2.66 | CIP | CIP | 105 | 2.06 | 104 | Erroné | 97 | 0 | 99.27 | 2.23 | 684.7