## ZONE A
ZONE | Entrée zone |  |  | Observations | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | Observations | Coagulant | [8 empty] | Observations | Antiscalant | [8 empty] | Observations | Chlore | [11 empty] | Observations | SMBS | [7 empty] | Observations | Entrée RO |  |  | Observations | FC | [11 empty] | Observtions | RO1 |  |  |  |  | RO2 |  |  |  |  | RO3 |  |  |  |  | RO4 |  |  |  |  | Observations
[5 empty] | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B | [50 empty] | Ligne A | [5 empty] | Ligne B
Jours Paramètres | pH | Tubidité | Débit |  | A-PI-301 A | A-PI-302 A | DP | Débit | A-PI-301 B | A-PI-302 B | DP | Débit | A-PI-401 A | A-PI-402 A | DP | Débit m³/H | A-PI-401 B | A-PI-402 B | DP | Débit m³/H | A-PI-501 A | A-PI-502 A | DP | Débit m³/H | A-PI-501 B | A-PI-502 B | DP | Débit m³/H | A-PI-601 A | A-PI-602 A | DP | Débit m³/H | A-PI-601 B | A-PI-602 B | DP | Débit m³/H |  | A-PI-1811 | A-DP-1811 | A-PI-1812 | A-DP-1812 | A-PI-1813 | A-DP-1813 | A-PI-1814 | A-DP-1814 | Niveau en cm |  | A-PI-1815 | A-DP-1815 | A-PI-1816 | A-DP-1816 | A-PI-1817 | A-DP-1817 | A-PI-1818 | A-DP-1818 | Niveau en cm |  | A-PI-1801 | A-DP-1801 | A-PI-1802 | A-DP-1802 | A-PI-1803 | A-DP-1803 | A-PI-1804 | A-DP-1804 | A-PI-1807 | A-DP-1807 | A-PI-1808 | A-DP-1808 | Observations | A-PI-1819 | A-DP-1819 | A-PI-1820 | A-DP-1820 | A-PI-1821 | A-DP-1821 | A-PI-1822 | A-DP-1822 |  | pH | Tubidité NTU | Débit m³/H |  | A-PI-901 | A-PI-902 | DP en Bar | A-PI-1001 | A-PI-1002 | DP en Bar | A-PI-1101 | A-PI-1102 | DP en Bar | A-PI-1201 | A-PI-1202 | DP en Bar |  | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv
[5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | [5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie)
2024-07-15 | 7.72 | 11.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Train en CIP | Hors service | 40 | *** | 40 | *** | 40 | Manométre HS | 40 | Totalement remplie | Train Hors service | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Totalement remplie | Train Hors service | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Train Hors service | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Train Hors service | *** | *** | *** | Débit d'entrée zone affiché zéro | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Train Hors service | *** | *** | Arrêt | *** | *** | *** | *** | 97.67 | *** | *** | *** | *** | 97.89 | *** | *** | *** | *** | 92.73 | *** | *** | RO1: arrêt (Fuite vanne ABV-1301)
2024-07-16 | 7.95 | 5.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 121.86 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 122.67 | 2 | 1 | 1 | 129.36 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.83 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 126.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 127.32 | Train UF1 en CIP | Hors service | 40 | 2.8 | 40 | 2.5 | 40 | Manométre HS | 40 | Totalement remplie | La pompe A-DP-1811 est hors service | HS | 30 | 4.4 | 30 | 4.4 | 30 | 4.7 | 30 | Totalement remplie | La pompe A-DP-1815 est hors service | 1 | 12 | 0.7 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les deux pompes A-DP-1807 et A-DP-1808 | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4 | 40 | HS | HS | La pompe A-DP-1822 hors service | NA | 0.018 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | RAS | 800.8 | 5.79 | 90.62 | *** | 102 | 420 | 6.31 | 97.67 | *** | 791.5 | HS | 7.01 | 97.89 | *** | 559.6 | 1646.9 | 6.7 | 92.73 | *** | 138 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-17 | 7.71 | 25.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 150.83 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.9 | 2.2 | 1.2 | 1 | 109.26 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 131.19 | 2 | 1.1 | 0.9 | 119.4 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 123.92 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 119.9 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 129.24 | RAS | 2.1 | 40 | 2.5 | 40 | Hors service | 40 | 2.3 | 40 | 40 | La pompe A-DP-1813 est hors service | HS | 30 | 4.3 | 30 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 70 | La pompe A-DP-1815 est hors service | 3.6 | 12 | HS | 12 | HS | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1803, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4.2 | 40 | HS | HS | La pompe A-DP-1822 hors service | NA | 0.022 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | Présence des travaux | 1812.8 | 6.04 | 90.62 | *** | 71.2 | 440.6 | 6.04 | 97.67 | *** | 768 | HS | 6.4 | 97.89 | *** | 559.4 | 1577.6 | 6.5 | 92.73 | *** | 114.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-18 | 7.39 | 6.89 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 139.46 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 133.99 | 2 | 1.3 | 0.7 | 114.32 | 2 | 1.5 | 0.5 | 136.53 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 123.38 | 2 | 1.5 | 0.5 | 133.66 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 120.12 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 137 | RAS | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | 15 | Toutes les pompes sont éteintes | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 80 | Pression de la pompe A-DP-1818 > 5Bar | 1.6 | 12 | HS | 12 | 1.6 | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | 5 | 40 | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4.5 | 40 | RAS | NA | 0.017 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0.1 | RAS | 1012 | 5.86 | 90.62 | *** | 226.7 | 319.5 | 5.85 | 97.67 | *** | 794.9 | HS | 6.02 | 97.89 | *** | 568.7 | 816.9 | 6.1 | 92.73 | *** | 116.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-19 | 7.6 | 6.94 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 131.23 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 132.34 | 2 | 1.3 | 0.7 | 115.79 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 130.76 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 132.77 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 130.93 | 2.3 | 1.3 | 1 | 122.81 | 2.2 | 1.2 | 1 | 133.92 | RAS | 2.6 | 80 | 3.1 | 80 | 3 | 80 | Hors service | Hors service | Totalement remplie | La pompe A-DP-1813 est hors service | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 50 | RAS | 3 | 12 | HS | 12 | 3.7 | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | 5 | 40 | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4.4 | 40 | RAS | NA | 0.017 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | RAS | 611.4 | 5.69 | 89.4 | *** | 170 | 359.8 | 5.91 | 95.98 | *** | 721.4 | HS | 5.95 | 96.13 | *** | 562.1 | 823.6 | 6.1 | 90.63 | *** | 103.4 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 7.55 | 7.67 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 101.03 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 119.65 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 107.65 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 122.46 | 2.3 | 1.3 | 1 | 115.57 | 2.3 | 1.4 | 0.39 | 119.22 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 114.5 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 116.14 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Vide totamenet | Les pompes éteintes | HS | 30 | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 5.2 | 30 | 15 | La pompe A-DP-1815 est hors service | 3 | 12 | HS | 12 | 3.7 | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Bak vide | NA | 0.02 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 4 | 3.8 | 0.2 | Les conduites A-PIT-901 et A-PIT-902 sont HS | 621.8 | 5.72 | 86.67 | *** | 228.1 | 373.4 | 6.03 | 86.67 | *** | 827.2 | HS | 6.38 | 92.89 | *** | 620.7 | 761.3 | 6.2 | 89.73 | *** | 174.1 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-23
2024-07-24 | 7.63 | 6.71 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 129.45 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 127.21 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 110.75 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 127.56 | 2.2 | 1.2 | 1 | 129.51 | 2 | 1.2 | 0.8 | 130.57 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 116.12 | 2.2 | 1.2 | 1 | 131.39 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Totalement remplie | Les pompes en mode stop | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 52 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.022 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.4 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 1077.1 | 6.2 | 85.76 | *** | 208.5 | 360.6 | 6.11 | 95.27 | *** | 806.8 | HS | 6.61 | 87.32 | *** | 593.2 | 856.4 | 6.4 | 86.98 | *** | 152 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-25 | 7.9 | 5.69 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 129.75 | 2.4 | 1.4 | 1 | 131.54 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 113.37 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 131.06 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 129.37 | 2 | 1.4 | 0.6 | 132.75 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 117.13 | 2.2 | 1.2 | 1 | 133.84 | RAS | 2.9 | 80 | 2.8 | 80 | 2.6 | 80 | Hors service | Hors service | Totalement remplie | La pompe A-DP-1813 est hors service | 4.8 | 30 | 4.62 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 55 | Pression de la pompe A-DP-1818 > 5Bar | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.021 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 1063.5 | 6.16 | 85 | 2.18 | 136.9 | 367.1 | 6.08 | 95.09 | 1.95 | 734.6 | HS | 6.72 | 94.59 | 1.95 | 544.1 | 1307.8 | 6.5 | 86.83 | 1.99 | 104.9 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 7.87 | 1.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 104.82 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 107.62 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 100.83 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 118.09 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 116.15 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 129.96 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 108.66 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 118.1 | RAS | 3.2 | 80 | 3.2 | 80 | Hors service | 80 | 3 | 80 | Totalement remplie | Les pressions >3 Bar+le manomètre A-PI-1813 est hors service | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | Totalement remplie | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | 7.87 | 1.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 2.6 | 1.4 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4 | 2.8 | 1.2 | RAS | 884.5 | 6.22 | 76.95 | 2.37 | 203.2 | 370.7 | 6.2 | 91.39 | 2.01 | 836.8 | HS | 6.89 | 91.81 | 1.97 | 589.5 | 1061.3 | 6.61 | 84.47 | 2.03 | 237.4 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-30
2024-07-31 | 7.87 | 1.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 130.55 | 2.4 | 1.4 | 1 | 124.83 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 112.84 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 125.82 | 2.3 | 1.3 | 1 | 128.74 | 2.18 | 1.4 | 0.78 | 130.61 | 2.3 | 1.3 | 1 | 112.1 | 2.2 | 1.2 | 1 | 129.4 | RAS | 2.8 | 80 | 3 | 80 | Hors service | 80 | 2.4 | 80 | Totalement remplie | le manomètre A-PI-1813 est hors service | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 64 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.3 | 0.7 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 4 | 3.4 | 0.6 | RAS | 800.7 | 5.97 | 79.95 | 2.55 | 140.1 | 386.9 | 6.08 | 92.16 | 2.1 | 825.7 | HS | 6.54 | 89.87 | 2.06 | 558.4 | 901.7 | 6.3 | 82.68 | 1.77 | 121.5 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-01 | 7.74 | 1.62 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.5 | 1 | 132.73 | 2.4 | 1.4 | 1 | 133.07 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 114.87 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 129.73 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.74 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 126.48 | 2.3 | 1.3 | 1 | 108 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 129.3 | RAS | 3 | 80 | 3.1 | 80 | Hors service | 80 | 3.4 | 80 | Totalement remplie | le manomètre A-PI-1813 est hors service+Les pompes du coagulant des zones A s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 5.2 | 30 | 75 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | RAS | 817.2 | 5.85 | 79.47 | 2.45 | 133.9 | 685.5 | 6.18 | 91.7 | 2.15 | 771.6 | HS | 6.39 | 90.26 | 2.06 | 568.8 | 874.2 | 6.1 | 81.72 | 2.15 | 118.4 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-02 | 7.45 | 1.54 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 132.98 | 2.4 | 1.4 | 1 | 130.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 115.82 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 133.44 | 2.3 | 1.3 | 1 | 114 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 126.93 | 2.4 | 1.4 | 1 | 118 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 134.97 | RAS | 2.6 | 80 | 2.6 | 80 | Hors service | 80 | 2.9 | 80 | Totalement remplie | le manomètre A-PI-1813 est hors service+Les pompes du coagulant des zones A s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5.2 | 30 | 70 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.023 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4 | 2.2 | 1.8 | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 4.4 | 3 | 1.4 | RAS | 740.6 | 6.56 | 80.67 | 2.41 | 145.8 | 757.7 | 6.07 | 92.67 | 2.13 | 765.2 | HS | 6.13 | 89.89 | 2.05 | 579.5 | 891.8 | 6 | 84.73 | 2.14 | 129 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05 | 7.67 | 2.58 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 128.6 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 123.94 | 2.2 | 1.2 | 1 | 106.33 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 126.37 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 111.34 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 123.07 | 2.4 | 1.4 | 1 | 115.73 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 132.49 | RAS | 2.9 | 30 | 3.2 | 30 | Hors service | 30 | 3.4 | 30 | 45 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 50 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service malgré que les pompes soient en marche | 4.8 | 40 | 4.4 | 40 | 5 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.4 | 2 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | RAS | 1002.8 | 6.06 | 74.16 | 2.39 | 161.3 | 783 | 6.36 | 85.22 | 2.12 | 835.5 | HS | 6.16 | 85.94 | 2.05 | 573.8 | 911.5 | HS | 77.15 | 2.14 | 160.8 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive
2024-08-06 | 7.62 | 1.64 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 130.16 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 128.67 | 2.3 | 1.3 | 1 | 111.53 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 128.75 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 119.48 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 109.13 | 2.4 | 1.4 | 1 | 117.22 | 2.3 | 1.3 | 1 | 130.87 | RAS | 2.9 | 30 | 3.3 | 30 | Hors service | 30 | 3.2 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 5.1 | 30 | 65 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les manomètres sont hors service | 4.8 | 40 | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 2.8 | 1.2 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | RAS | 1834 | 6.32 | 81.11 | 2.37 | 161.4 | 1108 | 6.48 | 87.11 | 2.09 | 806.8 | HS | 6.43 | 89.58 | 2.03 | 574.3 | 1139.3 | HS | 78.88 | 2.14 | 170.6 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive
2024-08-07 | 7.8 | 1.66 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 130.56 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 124.35 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 111.85 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 127.14 | 2.3 | 1.3 | 1 | 124.05 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 130.21 | 2.4 | 1.4 | 1 | 116.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 115.8 | RAS | 2.5 | 30 | 3.2 | 30 | Hors service | 30 | 3.1 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | HS | HS | 5 | 30 | HS | HS | 70 | Les deux pompes A16 et A18 sont hors service | 1.2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2, A3 et A4 sont hors service | 4.9 | 40 | HS | HS | 4.6 | 40 | HS | HS | Les pompes A20 et A22 sont hors service (R02 et RO4 sont HORS SERVICE) | NA | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.8 | 0.2 | HS | HS | HS | 4.2 | 3.4 | 0.8 | HS | HS | HS | conduites A-CF-1201, A-CF-1202 et A-CF-1001, A-CF-1002 sont hors service | 2142 | 6.6 | 80.91 | 2.31 | 171.3 | 5253 | 6.61 | 0 | 0 | 734.4 | HS | 6.69 | 89.16 | 2.03 | 580.9 | 3837.8 | HS | 0 | 0 | 185.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive+ le RO2 et RO4 sont hors service (problème électrique)
2024-08-08 | 7.83 | 1.76 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 131.5 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 122.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 101.15 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 118.47 | 2.3 | 1.3 | 1 | 122.25 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 131.6 | 2.4 | 1.4 | 1 | 114.64 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 132.27 | RAS | 2.2 | 30 | 2.9 | 30 | Hors service | 30 | 3 | 30 | 75 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | HS | HS | 5 | 30 | HS | HS | 65 | Les deux pompes A16 et A18 sont hors service | 1.6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2 et A3 sont hors service | 4.8 | 40 | HS | HS | 4.7 | 40 | HS | HS | Les pompes A20 et A22 sont hors service (R02 et RO4 sont HORS SERVICE) | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.7 | 0.3 | HS | HS | HS | 4.2 | 3.4 | 0.8 | HS | HS | HS | conduites A-CF-1201, A-CF-1202 et A-CF-1001, A-CF-1002 sont hors service | 1434.2 | 6.39 | 80.25 | 2.33 | 172.6 | 944.6 | 6.62 | 92.41 | 0 | 752.1 | HS | 6.46 | 87.28 | 2.01 | 610 | 1340.5 | HS | 79.72 | 0 | 190.6 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive
2024-08-09 | 7.62 | 2.21 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 130.6 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 109.13 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 99.32 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 116.7 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 119.69 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 124.57 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 115.34 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 132.2 | RAS | 2.3 | 30 | 2.8 | 30 | Hors service | 30 | 3 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 5.1 | 30 | 60 | RAS | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2 et A3 sont hors service | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 830.3 | 5.94 | 78.26 | 2.38 | 165.1 | 906.1 | 6.4 | 91.23 | 2.09 | 818.5 | HS | 6.69 | 90.86 | 2.04 | 630.6 | 1436.9 | 6.5 | 80.3 | 2.13 | 260.1 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 7.56 | 1.69 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 129.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 120.77 | 2 | 1.4 | 0.6 | 68.78 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 107.43 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 115.75 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 128.27 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 113.25 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 130.93 | RAS | 2.4 | 30 | 2.8 | 30 | Hors service | 30 | 3.3 | 30 | 40 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 40 | RAS | 2.2 | 12 | 0 | 12 | 1.1 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2 et A4 sont hors service | HS | HS | 4.1 | 40 | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | La pompe A-DP-1819 hors service (R01 hors service) | NA | 0.021 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 4.2 | 3.2 | 1 | 4 | 3.7 | 0.3 | Les conduites A-PIT-901 et A-PIT-902 sont HS | 1678 | 6.25 | 76.23 | 2.41 | 171.2 | 931.7 | 6.37 | 89.72 | 2.13 | 820.9 | HS | 6.76 | 90.52 | 2.03 | 661.9 | 1502.3 | 6.5 | 79.25 | 2.13 | 281.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service

## ZONE B
ZONE | Entrée zone |  |  | Observations | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | Observations | Coagulant | [8 empty] | Observations | Antiscalant | [8 empty] | Observations | Chlore | [11 empty] | Observations | SMBS | [7 empty] | Observations | Entrée RO |  |  | Observations | FC | [11 empty] | Observtions | RO1 |  |  |  |  | RO2 |  |  |  |  | RO3 |  |  |  |  | RO4 |  |  |  |  | Observations
[5 empty] | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B | [50 empty] | Ligne A | [5 empty] | Ligne B
Jours Paramètres | pH | Tubidité en NTU | Débit m³/H |  | B-PI-301 A | B-PI-302 A | DP | Débit | B-PI-301 B | B-PI-302 B | DP | Débit | B-PI-401 A | B-PI-402 A | DP | Débit m³/H | B-PI-401 B | B-PI-402 B | DP | Débit m³/H | B-PI-501 A | B-PI-502 A | DP | Débit m³/H | B-PI-501 B | B-PI-502 B | DP | Débit m³/H | B-PI-601 A | B-PI-602 A | DP | Débit m³/H | B-PI-601 B | B-PI-602 B | DP | Débit m³/H |  | B-PI-1811 | B-DP-1811 | B-PI-1812 | B-DP-1812 | B-PI-1813 | B-DP-1813 | B-PI-1814 | B-DP-1814 | Niveau en cm |  | B-PI-1815 | B-DP-1815 | B-PI-1816 | B-DP-1816 | B-PI-1817 | B-DP-1817 | B-PI-1818 | B-DP-1818 | Niveau en cm |  | B-PI-1801 | B-DP-1801 | B-PI-1802 | B-DP-1802 | B-PI-1803 | B-DP-1803 | B-PI-1804 | B-DP-1804 | B-PI-1807 | B-DP-1807 | B-PI-1808 | B-DP-1808 |  | B-PI-1819 | B-DP-1819 | B-PI-1820 | B-DP-1820 | B-PI-1821 | B-DP-1821 | B-PI-1822 | B-DP-1822 |  | pH | Tubidité NTU | Débit m³/H |  | B-PI-901 | B-PI-902 | DP | B-PI-1001 | B-PI-1002 | DP | B-PI-1101 | B-PI-1102 | DP | B-PI-1201 | B-PI-1202 | DP |  | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv
[5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | [5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie)
2024-07-15 | 7.38 | 66.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 135 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 130.99 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 122 | 2 | 1.2 | 0.8 | 123.4 | 2 | 1.3 | 0.7 | 127.77 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 129.22 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 130.52 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 137.95 | RAS | 2.6 | 40 | 2.7 | 40 | 2.6 | 40 | 2.8 | 40 | Totalement remplie | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 | 4.6 | 30 | 4.4 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 60 | Totalement remplie | Les débits des pompes n'est pas compatible | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 3.8 | 9.89 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 3 | 1.1 | 4 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.7 | 0.3 | RAS | 1025 | 6.41 | 84.66 | *** | 317 | 530.1 | 6.2 | 78.34 | *** | 752.8 | NA | 6.7 | 75.77 | *** | 440.4 | 2237.7 | 6.6 | 70.5 | *** | 324.5 | Les ORP >300 mV
2024-07-16 | 7.78 | 70.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 125.03 | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.72 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 116.24 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 115.95 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 112.04 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 127.27 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 121.82 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 132.87 | RAS | HS | 40 | HS | 40 | 2.6 | 40 | 2.8 | 40 | Totalement remplie | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 + les deux pompes C-DP-1811 et C-DP-1812 sont hors services | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | HS | 60 | Totalement remplie | la pompes B-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 3.8 | 12.4 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.8 | 0.2 | DP de la ligne A | 857.7 | 6.44 | 84.66 | *** | 258.3 | 642.6 | 6.4 | 78.34 | *** | 428.7 | NA | 6.9 | 75.77 | *** | 749.7 | 2064.9 | 6.6 | 70.5 | *** | 329.4 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-07-17 | 7.54 | 70.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 124.54 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 108.68 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 108.6 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 100.87 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 114.11 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 125.77 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 124.17 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 132.94 | RAS | HS | 40 | HS | 40 | 2.5 | 40 | 2.8 | 40 | 70 | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 + les deux pompes C-DP-1811 et C-DP-1812 sont hors services | 4.7 | 30 | HS | 30 | 4.6 | 30 | 5 | 60 | 80 | la pompe C-DP-1816 est hors service+Les débits des pompes n'est pas compatible | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 37 | Les deux pompes B-DP-1819 et B-DP-1820 sont hors services | 3.8 | 8.32 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 4.8 | 3.9 | 0.9 | 4.4 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4 | 0.2 | RAS | 1555.3 | 6.55 | 84.66 | *** | 230.7 | 2888.2 | 6.4 | 78.34 | *** | 299.6 | NA | 6.7 | 75.77 | *** | 751.4 | 3528.2 | 6.7 | 70.5 | *** | 323.6 | Les ORP de RO3, RO4 et RO4>300mV
2024-07-18 | 7.11 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 124.64 | 2 | 1.2 | 0.8 | 115.64 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 107.54 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 100.72 | 2 | 1.3 | 0.7 | 115.72 | 2 | 1.4 | 0.6 | 127.44 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 121.7 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 129.5 | RAS | 2.8 | 80 | 3 | 80 | 2.6 | 80 | 2.9 | 80 | 75 | RAS | 4.6 | 30 | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | 4.9 | 60 | 50 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | 4.3 | 40 | 4.4 | 40 | 4.4 | 37 | La pompe B-DP-1819 et hors service | 3.8 | 9.93 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 4 | 3.6 | 0.4 | RAS | 1247.4 | 6.16 | 82.56 | *** | 240.7 | 692.21 | 6 | 79.35 | *** | 468.5 | NA | 6.3 | 73.07 | *** | 750.8 | 2837.2 | 6.3 | 69.83 | *** | 286.5 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-07-19 | 7.25 | 88.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1.4 | -0.4 | 128.12 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 119.25 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 108.27 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 107.07 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 110.29 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 128.75 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 124.06 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 127.47 | DP (UF1, ligne A)<0 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Totalement remplie | Pompes de coagulant éteintes à 11h30 | 4.7 | 30 | 4.3 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 60 | 60 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | 4.3 | 40 | 4.4 | 40 | 4.3 | 37 | La pompe B-DP-1819 et hors service | 3.8 | 9.39 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | RAS | 846.1 | 6.2 | 80.34 | *** | 301.1 | 495 | 6 | 78.85 | *** | 532.5 | NA | 6.5 | 70.61 | *** | 768.5 | 2228.1 | 6.4 | 55.58 | *** | 364.7 | Les ORP >300 mV
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 7.21 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 129.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.6 | 2.2 | 1.2 | 1 | 85.26 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 76.79 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 97.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 102.74 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 125.97 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 128.37 | RAS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Bak vide | Bak de coagulant vide à 11h05 et les poimpes injecte le vide | 5 | 30 | 4.5 | 30 | 4.7 | 30 | HS | HS | 40 | la pompes B-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | HS | HS | Les deux pompes B-DP-1819 et B-DP-1820 sont hors services | 11.7 | 5.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.6 | 2.4 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 4.4 | 4 | 0.4 | HS | HS | HS | Les conduites B-PIT-1201 et B-PIT-1202 sont HS | 614.6 | 5.98 | 76.66 | *** | 307.3 | 353.1 | 5.8 | 78.34 | *** | 500.8 | NA | 6.5 | 68.77 | *** | 757.9 | 5884.8 | 12.1 | CIP | *** | -331.4 | Les ORP de RO1, RO2 et RO3>300mV+RO4 en CIP
2024-07-23
2024-07-24 | 7.3 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 138.52 | 2 | 1.4 | 0.6 | 111.43 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 110 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 102.88 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 120.42 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 125.09 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 127.44 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 134.77 | RAS | HS | 80 | HS | 80 | HS | HS | 3.1 | 80 | Totalement remplie | Les trois pompes B-DP-1811, B-DP-1812 et B-DP-1813 sont hors service | 4.8 | 30 | 4.2 | 30 | 4.4 | 30 | 4.8 | 30 | 55 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 3.7 | 2.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.7 | 3.6 | 1.1 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | RAS | 1709.7 | 6.56 | 80.44 | *** | 269 | 1088.6 | 6.4 | 79.3 | *** | 566.3 | NA | 6.7 | 72.15 | *** | 707.8 | 4872.9 | 6.7 | 95.23 | *** | 313.5 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-07-25 | 7.51 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1.2 | 0 | 112.5 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 120.19 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 115.22 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 124.49 | 2 | 1.2 | 0.8 | 111.4 | 2 | 1.4 | 0.6 | 127.73 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 127.37 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 131.93 | RAS | 2.7 | 80 | 2.6 | 80 | HS | HS | 2.7 | 80 | Totalement remplie | La pompe B-DP-1813 est hors service | 4.8 | 30 | HS | HS | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 50 | la pompes B-DP-1816 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 4.43 | 3.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.8 | 0.4 | HS | HS | HS | 4.6 | 2.6 | 2 | 4 | 3.7 | 0.3 | Les conduites B-PIT-1001 et B-PIT-1002 sont HS | 907.4 | 6.32 | 79.66 | *** | 260.9 | 439.4 | 6 | 78.34 | *** | 610 | NA | 6.8 | 60.77 | *** | 684.8 | 1587.5 | 6.2 | 94.77 | *** | 200.3 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 7.44 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 111.53 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 105.41 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 117.62 | 2.3 | 1.3 | 1 | 110.36 | 2.2 | 1.2 | 1 | 110.27 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 112.61 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 125.33 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 121.85 | RAS | 2.6 | 80 | 2.9 | 80 | 2.7 | 80 | 3.2 | 80 | Totalement remplie | la pression de la pompes B-DP-1814 > 3 Bar | 4.6 | 30 | 4.4 | 30 | 4.3 | 30 | 4.8 | 30 | 60 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.9 | 41.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | 4.3 | 2.6 | 1.7 | RAS | 725.3 | 6.21 | 68.86 | *** | 313 | 399.6 | 6.1 | 73.46 | *** | 532.2 | NA | 7 | 89.64 | *** | 577.9 | 1451 | 6.1 | 82.45 | *** | 328.5 | Les ORP >300 mV
2024-07-30
2024-07-31 | 7.46 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 124.88 | 1.9 | 1.38 | 0.52 | 114.44 | 2 | 1.2 | 0.8 | 108.88 | 2 | 1.2 | 0.8 | 117.01 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 115.91 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 125.55 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 124.67 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 125.4 | UF1 (Ligne A) en mode manuel | 2.8 | 80 | 2.4 | 80 | 2.7 | 80 | 3 | 80 | Totalement remplie | RAS | HS | HS | HS | HS | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 55 | les pompes B-DP-1815 et B-DP-1816 sont hors service (pompes éteintes) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.6 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | Les conduites B-CF-901 et B-CF-902 sont HS | 769.8 | 6.04 | 70.66 | *** | 131.2 | 3361.3 | 6.7 | 74.34 | *** | 551 | 834.4 | 6.7 | 88.77 | *** | 656.4 | 1680 | 6.1 | 91.57 | *** | 190.4 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-01 | 7.25 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 131.23 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 114.04 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 124.13 | 2 | 1.4 | 0.6 | 127.75 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 117.18 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 109.18 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 121 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 122.3 | RAS | 2.7 | 80 | 2.6 | 80 | 2.7 | 80 | 3 | 80 | Totalement remplie | Les pompes du coagulant des zones B s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | 5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | HS | HS | 65 | La pompe B-DP-1818 était hors service (le RO4 était en arrêt) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.5 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 3 | 1.1 | 4.4 | 2.4 | 2 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | HS | HS | HS | Les conduites B-CF-1201 et B-CF-1202 sont HS | 790.5 | 6 | 69.9 | *** | 283.8 | 748.2 | 6.1 | 73.26 | *** | 543.7 | 821.3 | 6.5 | 81.82 | *** | 703.4 | 1903 | 6.2 | 91.61 | *** | 137.1 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-02 | 7.02 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0.41 | 4 | 0 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 91.82 | 2.3 | 1.3 | 1 | 119.74 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 118.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 116.88 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 123.76 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 127.34 | 2 | 1.3 | 0.7 | 126.72 | UF1 (Ligne A) en CEB1 | 2.5 | 80 | 2.7 | 80 | 2.6 | 80 | 3.1 | 80 | Totalement remplie | Les pompes du coagulant des zones B s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | HS | HS | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 5 | 30 | 60 | La pompe B-DP-1815 est hors service (le RO1 était en arrêt) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.4 | 108 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.5 | 4 | 0.5 | HS | HS | HS | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.2 | Les conduites B-CF-1001 et B-CF-1002 sont HS | 284.8 | 6.04 | 69.86 | *** | 187.4 | 760 | 6.1 | 75.04 | *** | 545.4 | 817.7 | 6.3 | 87.7 | *** | 706.3 | 2109.8 | 6 | 86.63 | *** | 192.4 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05 | 7.27 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.08 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 118.54 | 2 | 1.4 | 0.6 | 125.77 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 114.98 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 116.37 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 127.81 | 2 | 1.4 | 0.6 | 131.11 | RAS | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | 2.9 | 30 | 50 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5.2 | 30 | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 45 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service malgré que les pompes soient en marche | 4.4 | 40 | 5.1 | 40 | 4.6 | 40 | 5 | 40 | RAS | 5.8 | 38.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 1 | 4.4 | 3 | 1.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | Fuite au niveau de la vanne de la conduite B-PIT-1202 | 780.6 | 6.12 | 68.07 | *** | 305 | 436.5 | 6 | 71.96 | *** | 539.5 | 822.2 | 6.6 | 84.85 | *** | 729.1 | 1368.6 | 6 | 90.71 | *** | 290.7 | Les ORP de RO1, RO2 et RO3 >300mV
2024-08-06 | 7.11 | 0.921 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 121.3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.1 | 1.97 | 1.23 | 0.74 | 103 | 2 | 1.4 | 0.6 | 129.92 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 113.27 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 126.13 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 115.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 118.74 | RAS | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 3 | 30 | 60 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5.1 | 30 | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 4.8 | 30 | 65 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les manomètres sont hors service | 4.5 | 40 | 5 | 40 | 4.8 | 40 | 5 | 40 | RAS | 12.1 | 40.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | les conduites B-CF-901 et B-CF-902 sont HS + Fuite au niveau de la vanne de la conduite B-PIT-1202 | 1081.8 | 6.24 | 0 | CIP | -170.3 | 575.6 | 6.1 | 71.92 | 2.33 | 575.6 | 835.9 | 6.6 | 81.71 | 2.09 | 733.8 | 1529.9 | 6 | 90.49 | 1.93 | 308.9 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV+ Le RO1 est en CIP
2024-08-07 | 7.39 | 0.826 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.92 | 2 | 1.4 | 0.6 | 115.09 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 119.17 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 125.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 117.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.59 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 115.4 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 117.6 | RAS | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 3.1 | 3 | 75 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5 | 30 | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 65 | RAS | 2.2 | 12 | 3.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.6 | 40 | 5 | 40 | 4.9 | 40 | 5 | 40 | RAS | 1.6 | 42.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 4.2 | 3.2 | 1 | RAS | 4277.7 | 7.28 | 93.46 | 1.9 | 96.7 | 613.9 | 6.3 | 73.33 | 2.3 | 531.9 | 845.1 | 6.8 | 85.04 | 2.05 | 732.2 | 1535.8 | 6.2 | 86.35 | 1.94 | 318.9 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-08-08 | 7.4 | 1.01 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 123.09 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.01 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2 | 1.2 | 0.8 | 116.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 117.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 109.5 | Débimètre des ligne de UF2 sont hors service | 2.9 | 30 | 2.7 | 30 | 2.2 | 30 | 2.6 | 30 | 70 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5 | 30 | 2.3 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 60 | RAS | 1.2 | 12 | 1.9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 2.2 | 40 | HS | HS | 4.8 | 40 | 5.2 | 40 | la pompe B20 est HS | 12.4 | 44.4 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0.1 | 4.3 | 3.3 | 1 | 4.3 | 3 | 1.3 | RAS | 1122 | 6.6 | 92.1 | 1.86 | 147.2 | 524.6 | 6 | CIP | 0 | 42.3 | 866.7 | 6.7 | 85.3 | 2.11 | 755.1 | 3120.1 | 6.6 | 87.36 | 1.95 | 340.8 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-09 | 7.24 | 0.975 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | CEB2 |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 98.69 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 121.06 | CEB2 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0.8 | 108.2 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 125.13 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 116.75 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 112.3 | RAS | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5 | 30 | 2.5 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 60 | RAS | 1.5 | 12 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.1 | 40 | 5 | 40 | 4.9 | 40 | 5 | 40 | RAS | 1.8 | 47.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 4 | 3.3 | 0.7 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | RAS | 2590.2 | 6.77 | 99 | 1.43 | 131.7 | 2842.3 | 7 | 103.72 | 1.97 | 349.7 | 870 | 6.6 | 85.81 | 2.13 | 738.7 | 2002.4 | 6.2 | 89.28 | 1.93 | 290.2 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 7.15 | 0.775 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 123.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 117.9 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 119.85 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.05 | 2 | 1.2 | 0.8 | 117.52 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.92 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 116.43 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 119.74 | RAS | 2.4 | 30 | 2.7 | 30 | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | 48 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 60 | RAS | 1.5 | 12 | 2.1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.3 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 5 | 40 | 50 | 2.1 | 50.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.6 | 1.7 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | RAS | 3015.4 | 6.8 | 90.97 | 1.85 | 139.9 | 1278.7 | 6.5 | 91.82 | 1.88 | 589.6 | 1012.7 | 6.7 | 85.94 | 2.13 | 736.2 | HS | 6.3 | 88.84 | 1.95 | 299.6 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV

## ZONE C
ZONE | Entrée zone |  |  | Observations | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | Observations | Coagulant | [8 empty] | Observations | Antiscalant | [8 empty] | Observations | Chlore | [11 empty] | Observations | SMBS | [7 empty] | Observations | Entrée RO |  |  | Observations | FC | [11 empty] | Observtions | RO1 |  |  |  |  | RO2 |  |  |  |  | RO3 |  |  |  |  | RO4 |  |  |  |  | Observations
[5 empty] | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B | [50 empty] | Ligne A | [5 empty] | Ligne B
Jours Paramètres | pH | Tubidité en NTU | Débit m³/H |  | C-PI-301 A | C-PI-302 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-301 B | C-PI-302 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 A | C-PI-402 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 B | C-PI-402 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 A | C-PI-502 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 B | C-PI-502 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 A | C-PI-602 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 B | C-PI-602 B | DP | Débit m³/H |  | C-PI-1811 | C-DP-1811 | C-PI-1812 | C-DP-1812 | C-PI-1813 | C-DP-1813 | C-PI-1814 | C-DP-1814 | Niveau en cm |  | C-PI-1815 | C-DP-1815 | C-PI-1816 | C-DP-1816 | C-PI-1817 | C-DP-1817 | C-PI-1818 | C-DP-1818 | Niveau en cm |  | C-PI-1801 | C-DP-1801 | C-PI-1802 | C-DP-1802 | C-PI-1803 | C-DP-1803 | C-PI-1804 | C-DP-1804 | C-PI-1807 | C-DP-1807 | C-PI-1808 | C-DP-1808 |  | C-PI-1819 | C-DP-1819 | C-PI-1820 | C-DP-1820 | C-PI-1821 | C-DP-1821 | C-PI-1822 | C-DP-1822 |  | pH | Tubidité NTU | Débit m³/H |  | C-PI-901 | C-PI-902 | DP en Bar | C-PI-1001 | C-PI-1002 | DP en Bar | C-PI-1101 | C-PI-1102 | DP en Bar | C-PI-1201 | C-PI-1202 | DP en Bar |  | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit m³/H | DP en Bar | ORP mv
[5 empty] | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | [5 empty] | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar
2024-07-15 | 6.5 | 3.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 122.34 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 117.77 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 120.75 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 93.77 | 2 | 1.3 | 0.7 | 122.52 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 131.65 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 86.67 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 98.19 | RAS | 2.6 | 40 | 2.5 | 40 | 2.8 | 40 | 2.1 | 40 | 25 | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | Hors service | 30 | Totalement remplie | la pompe C-DP-1818 hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.016 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 3.2 | 0.8 | 4 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.6 | 0.4 | RAS | 694 | 6 | 73.07 | *** | 167.7 | 2256.4 | 6.8 | 95.82 | *** | 201 | 1286.8 | 6.4 | 81.34 | *** | 144.6 | 732.6 | 6.15 | 78.36 | *** | 168.1 | RAS
2024-07-16 | 6.7 | 3.41 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.4 | 1 | 0.6 | 51.24 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 48.56 | 2.2 | 1.2 | 1 | 123.28 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 98.53 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 118.81 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 123.75 | 1.4 | 1 | 0.4 | 69.38 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 62.46 | RAS | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | *** | Présence des travaux pour remplir le bak de coagulant à 15h40 et ils ont démarré à 18H30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | Hors service | 30 | Hors service | 30 | Totalement remplie | les pompes C-DP-1818 et C-DP-1817 sont hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.016 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0.7 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.5 | 0.5 | RAS | 902.4 | 6.5 | 73.07 | *** | 246.2 | 2350.6 | 7.8 | 95.82 | *** | 215.2 | 1293.6 | 6.5 | 81.34 | *** | 128.5 | 776.9 | 6.5 | 78.36 | *** | 161.9 | RAS
2024-07-17 | 6.8 | 1.62 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.6 | 0.4 | 122.23 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 117.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 111.3 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 100.8 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 125.27 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 126.14 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 98.09 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 104.64 | RAS | 2.4 | 40 | Hors service | 40 | 2.8 | 40 | 2.6 | 40 | 40 | La pompe C-DP-1812 est hors service + Débit de coagulant diminue de 80 à 40 | 4.2 | 30 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | Hors service | 30 | 70 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.016 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.8 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | RAS | 905.6 | 6.2 | 73.07 | *** | 230.5 | 2353.6 | 6,,9 | 95.82 | *** | 208.9 | 1344.8 | 6.5 | 81.34 | *** | 142.6 | 743.2 | 6.22 | 78.36 | *** | 163.1 | RAS
2024-07-18 | 6.7 | 2.31 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 128.52 | 2.2 | 1 | 1.2 | 121.24 | 2.2 | 1.2 | 1 | 101.13 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 90.26 | 2 | 1.3 | 0.7 | 124.29 | 2 | 1.3 | 0.7 | 129.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 94.25 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 97.29 | RAS | 2.2 | 80 | 2.4 | 80 | 2.9 | 80 | 2.2 | 80 | 45 | RAS | 4.3 | 30 | 4.2 | 30 | 4.6 | 30 | Hors service | 30 | 70 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.018 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 3.7 | 3 | 0.7 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | RAS | 1004.9 | 5.9 | 71.83 | *** | 167.3 | 1849.4 | 6.4 | 91.76 | *** | 206.6 | 1247.9 | 6.1 | 76.77 | *** | 135.9 | 725.1 | 5.9 | 74.44 | *** | 162.5 | RAS
2024-07-19 | 6.7 | 2.31 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 116.83 | 2 | 1.2 | 0.8 | 109.53 | 2 | 1.2 | 0.8 | 123.49 | 2 | 1.8 | 0.2 | 90.07 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 116.62 | 1.8 | 0.8 | 1 | 129.39 | 1.5 | 1 | 0.5 | 81.79 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 82.47 | RAS | 2.2 | 80 | 3 | 80 | 2.9 | 80 | 2.1 | 80 | 80 | RAS | 4.2 | 30 | 4.4 | 30 | 4.7 | 30 | Hors service | 30 | 60 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.018 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 4 | 2.6 | 1.4 | 4 | 2.9 | 1.1 | RAS | 878 | 6 | 71.99 | *** | 160.6 | 1934.2 | 6.5 | 91.87 | *** | 204.9 | 1261.7 | 6.2 | 75.38 | *** | 142.2 | 787 | 6 | 76.52 | *** | 168.5 | RAS
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 6.7 | 2.63 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 120.01 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 113.7 | 2.2 | 1.2 | 1 | 126.67 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 96.77 | 2 | 1.3 | 0.7 | 129.05 | 1.7 | 1 | 0.7 | 121.85 | 1.2 | 1 | 0.2 | 19.48 | 1.2 | 1.2 | 0 | 21.15 | RAS | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Bak vide | Bak de coagulant vide et les pompes injectes le vide | 4.4 | 30 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | Hors service | 30 | 30 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | 4.4 | 40 | HS | HS | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service, les autres sont en marche malgre le dosage du chlore est hors dervice | 15.3 | 0.023 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | RAS | 961.4 | 6.2 | 72.07 | *** | 268.5 | 2444.2 | 6.9 | 95.82 | *** | 254.6 | 972.4 | 6.3 | 79.34 | *** | 152.5 | 574.9 | 5.98 | 80.36 | *** | 205 | RAS
2024-07-23
2024-07-24 | 6.7 | 3.96 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1 | 117.03 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 102.75 | 2 | 1.3 | 0.7 | 126.35 | 1.8 | 1 | 0.8 | 116.83 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 112.39 | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.16 | Le train UF1 (ligne A) en mode manuel+la pompe P-201 est HS (Le train mise en service à 12h45) | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Bak vide | Bak de coagulant vide à 9h30 et les pompes injectes le vide, l'injection mise en service à 12h30+La pompe C-DP-1812 est hors service | 4.2 | 30 | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | Hors service | Hors service | 65 | la pompe C-DP-1818 est hors service (éteinte) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | 4.2 | 40 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | La pompe C-DP-1819 est en marche malgré le dosage du chlore est hors service | 3.7 | 2.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 938.8 | 6.4 | 75.37 | *** | 240.5 | 2915.1 | 7 | 96.21 | *** | 243.8 | 208.3 | 6.4 | 79.52 | *** | 143.7 | 656.5 | 6.11 | 80.73 | *** | 197.2 | RAS
2024-07-25 | 6.8 | 5.06 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1 | 0.2 | 22.17 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 22.25 | 2.2 | 1.2 | 1 | 112.97 | 2.2 | 1.9 | 0,,3 | 97.95 | 2 | 1.3 | 0.7 | 127.53 | 1.8 | 1 | 0.8 | 139.55 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 82.13 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 91.2 | RAS | 1.6 | 80 | 2.9 | 80 | 3 | 80 | 2.3 | 80 | Totalement remplie | Les conduites des deux pompes C-DP-1811 et C-DP-1814 sont plus ou moins bloquées | 4.4 | 30 | Hors service | Hors service | 4.6 | 30 | Hors service | Hors service | 55 | les pompes C-DP-1816 et C-DP-1818 sont hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.025 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 941.8 | 6.1 | 72.07 | *** | 285.6 | 2231.6 | 6.8 | 95.82 | *** | 226.3 | 951.9 | 6.2 | 79.34 | *** | 132.5 | 598 | 6.03 | 80.36 | *** | 175.2 | RAS
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 5.52 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 134.51 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 128.26 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 90.41 | 2.5 | 2 | 0.5 | 102.81 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 122.49 | 1.7 | 1 | 0.7 | 114.84 | 2 | 1 | 1 | 68.58 | 2.4 | 1.4 | 1 | 132.51 | RAS | 3.4 | 80 | 3.2 | 80 | 2.9 | 80 | 3.2 | 80 | Totalement remplie | Voir les pression es pompes >3 Bar | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | Hors service | Hors service | 65 | la pompe C-DP-1818 est hors service (éteinte) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | 4.2 | 40 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | La pompe C-DP-1819 est en marche malgré le dosage du chlore est hors service | 11.4 | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 4.1 | 3 | 1.1 | RAS | 820.7 | 6.2 | 72.02 | *** | 291.3 | 4446.6 | 7.1 | -1.62 | *** | 262.2 | 900.8 | 6.3 | 75.5 | *** | 139.4 | 629.2 | 6.15 | 71.34 | *** | 210.3 | Débit de RO2 < 1 m³/H (Problème d'encrassement des membranes)
2024-07-30
2024-07-31 | NA | 5.82 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 113.26 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 111.23 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 96.32 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 100.42 | 2 | 1.3 | 0.7 | 128.96 | 1.8 | 1 | 0.8 | 126.37 | 1.56 | 1 | 0.56 | 74.32 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 84 | RAS | 2.4 | 80 | 2.6 | 80 | 2.9 | 80 | 2.5 | 80 | Totalement remplie | RAS | 4.6 | 30 | Hors service | Hors service | 4.9 | 30 | Hors service | Hors service | 65 | les pompes C-DP-1816 (éteinte) et C-DP-1818 (error) sont hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4 | 3.1 | 0.9 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 1 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 968.7 | 6 | 72.07 | *** | 315.8 | 1493.4 | 6.5 | 95.82 | *** | 220.6 | 831 | 6 | 75.34 | *** | 132.8 | 654.2 | 6.02 | 73.36 | *** | 183.8 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-01 | NA | 5.92 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 110.53 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 107.06 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 91.9 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 100.01 | 2 | 1.3 | 0.7 | 129.35 | 1.8 | 1 | 0.8 | 125.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 60.34 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 70.58 | RAS | 2.4 | 80 | 2.4 | 80 | 2.9 | 80 | 2.2 | 80 | 40 | RAS | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 60 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 4 | 2.8 | 1.2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | RAS | 822.5 | 5.9 | 71.28 | *** | 252.1 | 1515.4 | 6.4 | 91.77 | *** | 232.1 | 830.6 | 5.9 | 73.8 | *** | 144.2 | 637.4 | 5.88 | 71.35 | *** | 198.5 | RAS
2024-08-02 | NA | 5.76 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 111.33 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 109.96 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 75.98 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 99.45 | 2 | 1.3 | 0.7 | 126.8 | 2 | 1 | 1 | 128.31 | 1.2 | 1 | 0.2 | 11.37 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 11.08 | UF4 est hors service (pompe P204 hors service) | 2.3 | 80 | 2.3 | 80 | 3 | 80 | Hors service | Hors service | Totalement remplie | Pompe C-DP-1814 de coagulant est hors service | 4.3 | 30 | 4.3 | 30 | 4.6 | 30 | 5 | 30 | 55 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.025 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3 | 0.8 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 4 | 2.8 | 1.2 | RAS | 839.9 | 6.8 | 77.06 | 2.42 | 263.6 | 1808.6 | 6.3 | 89.64 | 1.34 | 239.1 | 867.4 | 5.9 | 87.07 | 2.38 | 131.4 | 625.4 | 5.8 | 80.01 | 2.41 | 203 | RAS
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05 | NA | 5.9 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.5 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 123.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 83.99 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 126.56 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 123 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 123.47 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 96.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 105.01 | RAS | 2.8 | 30 | 3 | 30 | 2.9 | 30 | 2.6 | 30 | 45 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 5.2 | 30 | 50 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service malgré que les pompes soient en marche | 4.4 | 40 | 4.8 | 40 | 4.8 | 40 | 4.8 | 40 | RAS | 11.3 | 0.034 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.1 | 0.9 | 4 | 3.1 | 0.9 | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | RAS | 737.6 | 6.1 | 68.81 | 2.42 | 161.3 | 1213.9 | 6.5 | 94.65 | 1.34 | 835.5 | 734.4 | 6 | 72.37 | 2.38 | 573.8 | 569.5 | 5.9 | 74.77 | 2.41 | 160.8 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-06 | NA | 5.95 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 113.54 | 2.4 | 1.4 | 1 | 119.12 | 2.2 | 1.2 | 1 | 88.8 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 127.14 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 122.13 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 124.4 | 2 | 1.1 | 0.9 | 93.1 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 119.09 | RAS | 2.9 | 30 | 3 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 65 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 60 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les manomètres sont hors service | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | 11.3 | 0.031 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 3.3 | 1 | RAS | 758.5 | 6 | 67.91 | 2.42 | 296.4 | 1034.7 | 6.3 | 93.61 | 1.34 | 264.7 | 731.8 | 5.9 | 72.59 | 2.38 | 131.9 | 585.2 | 5.9 | 71.71 | 2.41 | 219.9 | RAS
2024-08-07 | NA | 5.96 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 77.81 | 2 | 1.3 | 0.7 | 89.78 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | HS | 2 | 1.4 | 0.6 | HS | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 120.1 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 126.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 111.42 | 2 | 1.2 | 0.8 | 107.81 | Les débitmètres de UF2 des deux ligne sont en service | 2.7 | 30 | 3 | 30 | 2.9 | 30 | 2.6 | 30 | 75 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 70 | RAS | 1.6 | 12 | HS | HS | 2.4 | 12 | HS | HS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes C2 et C4 sont hors service | 4.6 | 40 | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | 11.3 | 0.033 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 4 | 2.9 | 1.1 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 3 | 1.2 | RAS | 4277.7 | 7.28 | 66.58 | 2.42 | 306.2 | 613.9 | 6.3 | 92.6 | 1.34 | 262.5 | 845.1 | 6.8 | 71.95 | 2.38 | 125.3 | 1535.8 | 6.2 | 73.38 | 0 | 223.9 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-08 | NA | 5.97 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 83.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 99.12 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 2 | 1.3 | 0.7 | 118.77 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 139.88 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 110.8 | 2 | 1.3 | 0.7 | 119.9 | Les débitmètres de UF2 des deux ligne sont en service | 1.8 | 30 | 2.8 | 30 | 2.3 | 30 | 2.6 | 30 | 70 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 5.1 | 30 | 65 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | LE BAC DE CHLORE EST VIDE | 4.6 | 40 | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | 11.3 | 0.033 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.4 | 0.5 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | RAS | 2799.8 | 6.4 | 68.52 | 0 | 309.1 | 989.9 | 6.7 | 90.2 | 1.3 | 264.7 | 822.7 | 6.2 | 71.73 | 2.38 | 124.4 | 715.4 | 6.2 | 71.85 | 2.41 | 228.7 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-09 | NA | 5.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.3 | 1 | 0.3 | 20.4 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 25.65 | 2 | 1.1 | 0.9 | 90.4 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 96.4 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 139.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 104.9 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 123.1 | RAS | 2 | 30 | 2.7 | 30 | 2.4 | 30 | 2.7 | 30 | 65 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | Hors service | Hors service | 4.6 | 30 | 5 | 30 | 60 | R02 est HS (les travaux pour le nettoyage de PX) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | LE BAC DE CHLORE EST VIDE | HS | HS | HS | HS | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | Les pompes C-DP-1819 (RO2 HS) et C-DP-1820 sont hors service | 11.3 | 0.033 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.3 | 0.6 | HS | HS | HS | 3.9 | 3.4 | 0.5 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | Les deux conduites C-PIT-1001 et C-PIT-1002 sont HS | 722.2 | 6 | 66.95 | 2.42 | 297.1 | 2057.6 | 6.5 | 0 | 0 | 268.7 | 788.2 | 6 | 68.4 | 2.46 | 132.8 | 709.4 | 6.23 | 65.2 | 2.45 | 233.3
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | NA | 6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 80.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 99.8 | 2 | 1.2 | 0.8 | 104.4 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 119.44 | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.1 | 2 | 1.1 | 0.9 | 135.79 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 111.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 113.81 | RAS | 2.4 | 30 | 1.2 | 30 | 2.8 | 30 | 2.5 | 30 | 40 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 3.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 5.2 | 30 | 50 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.3 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | 70 | 3.5 | 40 | HS | HS | 5.1 | 40 | 4.9 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | HS | 0.037 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 7000 | 5.9 | CIP | CIP | 317.7 | 2294.5 | 6.6 | 70.19 | 1.5 | 266.1 | 3298.1 | 6.4 | 90.15 | 1.83 | 154.8 | 624.8 | 5.98 | 73.71 | 2.55 | 223.4 | le ORP de RO1>300mV

## Scada UF
| Zone A | [31 empty] | Zone B | [31 empty] | Zone C
ZONE | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4
| Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B
Jours Paramètres | A-PI-301 A | A-PI-302 A | DP | Débit | A-PI-301 B | A-PI-302 B | DP | Débit | A-PI-401 A | A-PI-402 A | DP | Débit m³/H | A-PI-401 B | A-PI-402 B | DP | Débit m³/H | A-PI-501 A | A-PI-502 A | DP | Débit m³/H | A-PI-501 B | A-PI-502 B | DP | Débit m³/H | A-PI-601 A | A-PI-602 A | DP | Débit m³/H | A-PI-601 B | A-PI-602 B | DP | Débit m³/H | B-PI-301 A | B-PI-302 A | DP | Débit | B-PI-301 B | B-PI-302 B | DP | Débit | B-PI-401 A | B-PI-402 A | DP | Débit m³/H | B-PI-401 B | B-PI-402 B | DP | Débit m³/H | B-PI-501 A | B-PI-502 A | DP | Débit m³/H | B-PI-501 B | B-PI-502 B | DP | Débit m³/H | B-PI-601 A | B-PI-602 A | DP | Débit m³/H | B-PI-601 B | B-PI-602 B | DP | Débit m³/H | C-PI-301 A | C-PI-302 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-301 B | C-PI-302 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 A | C-PI-402 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 B | C-PI-402 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 A | C-PI-502 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 B | C-PI-502 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 A | C-PI-602 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 B | C-PI-602 B | DP | Débit m³/H
| Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie)
2024-07-24 | 2.53 | 1.46 | 1.06 | 128.7 | 2.47 | 1.4 | 1.07 | 126.5 | 2.27 | 1.43 | 0.84 | 111.2 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 127.6 | 2.21 | 1.58 | 0.62 | 128.2 | 2.26 | 1.41 | 0.84 | 128.3 | 2.31 | 1.35 | 0.96 | 114.7 | 2.29 | 1.37 | 0.91 | 131.7 | 2.52 | 1.46 | 1.06 | 128.7 | 2.46 | 1.39 | 1.08 | 126.5 | 2.27 | 1.43 | 0.84 | 111.2 | 2.2 | 1.48 | 0.71 | 127.5 | 2.21 | 1.58 | 0.63 | 128.2 | 2.26 | 1.42 | 0.85 | 128.3 | 2.32 | 1.37 | 0.95 | 114.7 | 2.29 | 1.39 | 0.9 | 131.7 | 2.27 | 1.43 | 0.83 | 111.2 | 2.2 | 1.48 | 0.71 | 112.3 | 2.32 | 1.33 | 0.98 | 113 | 2.4 | 1.95 | 0.45 | 100.3 | 1.97 | 1.34 | 0.63 | 125.4 | 2.07 | 1.53 | 0.54 | 123.1 | 1.29 | 1.27 | 0.02 | 112.5 | 2.07 | 1.26 | 0.81 | 116
2024-07-25 | 1.76 | 1.16 | 0.61 | 162.9 | 1.73 | 1.1 | 0.62 | 138.8 | 2.23 | 1.4 | 0.82 | 117.7 | 2.1 | 1.46 | 0.64 | 135.4 | 1.86 | 1.43 | 0.42 | 139.2 | 1.86 | 1.29 | 0.57 | 132.9 | 1.57 | 1.09 | 0.48 | 148.3 | 1.87 | 1.46 | 0.41 | 105.8 | 1.33 | 1.36 | 0.03 | 113.8 | 1.83 | 1.32 | 0.5 | 106.5 | 2.26 | 1.41 | 0.85 | 123.3 | 2.13 | 1.48 | 0.65 | 123.1 | 1.88 | 0.81 | 1.07 | 119.7 | 1.58 | 1.42 | 0.15 | 142.4 | 1.75 | 1.31 | 0.43 | 140.8 | 1.75 | 1.34 | 0.41 | 111.4 | 1.27 | 1.11 | 0.16 | 34.6 | 1.26 | 1.29 | 0.03 | 34.9 | 2.25 | 1.33 | 0.92 | 106.7 | 2.31 | 1.88 | 0.43 | 96.5 | 2 | 1.35 | 0.64 | 122.4 | 2.07 | 1.54 | 0.54 | 121.6 | 2.06 | 1.25 | 0.81 | 105.3 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | 115.1
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 2.59 | 1.21 | 1.38 | 91 | CEB1 |  |  |  | 2.59 | 1.36 | 1.22 | 102 | 2.49 | 1.43 | 1.07 | 122.3 | 2.57 | 1.54 | 1.03 | 118.9 | 2.55 | 1.36 | 1.18 | 126.2 | 2.74 | 1.31 | 1.42 | 115.5 | 2.81 | 1.32 | 1.49 | 112.4 | 2.05 | 1.36 | 0.69 | 114.3 | 2.25 | 1.34 | 0.91 | 109.7 | 2.52 | 1.36 | 1.16 | 116 | 2.43 | 1.4 | 1.03 | 106.6 | 2.18 | 0.76 | 1.42 | 106.9 | 1.8 | 1.36 | 0.44 | 123 | 2.07 | 1.29 | 0.79 | 119.1 | 2.22 | 1.29 | 0.93 | 115.7 | 2.41 | 1.39 | 1.02 | 129.2 | 2.44 | 1.57 | 0.87 | 129.4 | 2.58 | 1.31 | 1.27 | 99.1 | 2.49 | 1.98 | 0.52 | 102.6 | 2.24 | 1.35 | 0.89 | 113.4 | 2.32 | 1.52 | 0.81 | 108.7 | 2.44 | 1.11 | 1.33 | 52.3 | 2.02 | 1.17 | 0.85 | 115.3
2024-07-30
2024-07-31 | 2.46 | 1.42 | 1.04 | 124.3 | 2.43 | 1.34 | 1.09 | 118.1 | 2.27 | 1.42 | 0.85 | 114 | 2.26 | 1.47 | 0.78 | 123.8 | 2.24 | 1.55 | 0.69 | 126.4 | 2.29 | 1.4 | 0.9 | 129.5 | 2.24 | 1.34 | 0.9 | 112.1 | 2.26 | 1.36 | 0.91 | 125 | 1.27 | 1.41 | -0.14 | 127.2 | 2.04 | 1.37 | 0.67 | 116.5 | 2.28 | 1.38 | 0.89 | 118.2 | 2.11 | 1.46 | 0.64 | 126.9 | 1.55 | 0.69 | 0.86 | 142 | 1.38 | 1.29 | 0.09 | 115.7 | 1.76 | 1.32 | 0.44 | 127.7 | 1.91 | 1.35 | 0.56 | 128.7 | 1.89 | 1.3 | 0.58 | 108.8 | 1.94 | 1.47 | 0.47 | 105.7 | 2.55 | 1.29 | 1.26 | 90.8 | 2.46 | 1.93 | 0.53 | 100.5 | 2.1 | 1.35 | 0.74 | 126.8 | 2.19 | 1.54 | 0.65 | 124.6 | 1.58 | 1.16 | 0.41 | 36.6 | 1.61 | 1.16 | 0.45 | 47.7
2024-08-01 | 2.33 | 1.38 | 0.95 | 120.6 | 2.18 | 1.28 | 0.9 | 165.5 | 1.57 | 1.37 | 0.2 | 90.3 | 1.73 | 1.23 | 0.5 | 86.6 | 2.17 | 1.54 | 0.63 | 123.2 | 2.13 | 1.37 | 0.76 | 125.5 | 1.48 | 1.09 | 0.39 | 156.4 | 1.73 | 1.3 | 0.43 | 133.8 | 1.96 | 1.42 | 0.54 | 131.7 | 2.06 | 1.4 | 0.67 | 116.9 | 2.22 | 1.42 | 0.8 | 124.9 | 2.06 | 1.46 | 0.61 | 126.2 | 1.66 | 0.78 | 0.88 | 130.1 | 1.41 | 1.31 | 0.09 | 123.6 | 1.48 | 1.32 | 0.16 | 129.5 | 1.89 | 1.37 | 0.52 | 131.6 | 1.92 | 1.17 | 0.75 | 91.7 | 1.67 | 1.32 | 0.35 | 94.2 | 2.63 | 1.23 | 1.41 | 79.1 | 2.55 | 1.77 | 0.78 | 91.7 | 2.05 | 1.31 | 0.74 | 126.3 | 2.14 | 1.51 | 0.63 | 127.1 | 1.28 | 1.08 | 0.2 | 30.8 | 1.31 | 1.07 | 0.24 | 37.8
2024-08-02 | 2.44 | 1.47 | 0.97 | 132.8 | 2.39 | 1.4 | 0.99 | 130.8 | 2.24 | 1.45 | 0.79 | 116 | 2.22 | 1.51 | 0.71 | 131.5 | 2.24 | 1.58 | 0.66 | 125.1 | 2.23 | 1.41 | 0.82 | 135.2 | 2.23 | 1.37 | 0.86 | 121.7 | 2.21 | 1.41 | 0.8 | 135.2 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | 1.93 | 1.2 | 0.73 | 91.6 | 2.44 | 1.37 | 1.07 | 117.8 | 2.02 | 1.43 | 0.59 | 117 | 2.04 | 0.75 | 1.29 | 114.2 | 1.71 | 1.37 | 0.33 | 121.9 | 1.75 | 1.3 | 0.44 | 128 | 2.12 | 1.33 | 0.8 | 126.6 | 1.83 | 1.24 | 0.59 | 98 | 1.82 | 1.42 | 0.4 | 96.8 | 2.56 | 1.23 | 1.33 | 78.7 | 2.62 | 1.89 | 0.73 | 98.2 | 2.08 | 1.34 | 0.74 | 126 | 2.17 | 1.54 | 0.63 | 127.6 | 0.76 | 0.66 | 0.1 | -0.1 | 1.07 | 0.78 | 0.28 | -0.1
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05 | 2.61 | 1.45 | 1.16 | 126.7 | 2.56 | 1.4 | 1.16 | 124.4 | 2.31 | 1.41 | 9 | 102.8 | 2.26 | 1.46 | 0.8 | 120.5 | 2.31 | 1.54 | 0.77 | 120.8 | 2.32 | 1.41 | 0.91 | 129.8 | 2.24 | 1.33 | 0.92 | 106.6 | 2.26 | 1.36 | 0.89 | 122.3 | 2.08 | 1.39 | 0.69 | 118.6 | 1.96 | 1.39 | 0.57 | 118.3 | 2.26 | 1.41 | 0.86 | 117.9 | 2.07 | 1.46 | 0.62 | 124.4 | 1.83 | 0.75 | 1.08 | 112.2 | 1.46 | 1.35 | 0.11 | 123.4 | 1.74 | 1.29 | 0.45 | 117.1 | 1.85 | 1.32 | 0.53 | 119.4 | 2.24 | 1.35 | 0.89 | 113.6 | 2.19 | 1.51 | 0.68 | 115.7 | 2.58 | 1.29 | 1.28 | 84 | 2.4 | 1.41 | 0.99 | 129.7 | 2.18 | 1.36 | 0.81 | 124.4 | 2.27 | 1.53 | 0.73 | 124.4 | 1.77 | 1.25 | 0.51 | 105.5 | 2.07 | 1.27 | 0.8 | 117.1
2024-08-06 | 2.55 | 1.48 | 1.07 | 129.9 | 2.49 | 1.38 | 1.11 | 126.8 | 2.33 | 1.43 | 0.9 | 111.2 | 2.27 | 1.48 | 0.79 | 129.8 | 2.03 | 1.49 | 0.54 | 104.2 | 1.92 | 1.33 | 0.59 | 111.9 | 2.26 | 1.36 | 0.9 | 116.9 | 2.26 | 1.36 | 0.9 | 133 | 2.1 | 1.34 | 0.76 | 115.4 | 2.04 | 1.32 | 0.71 | 113.5 | 2.23 | 1.37 | 0.85 | 121.3 | 2.09 | 1.46 | 0.63 | 128.2 | 1.83 | 0.76 | 1.07 | 108.7 | 1.49 | 1.34 | 0.16 | 117.9 | 1.71 | 0.45 | 1.25 | 71.5 | 1.09 | 0.99 | 0.11 | 112.4 | 1.97 | 1.28 | 0.69 | 99 | 1.95 | 1.49 | 0.46 | 105.5 | 1.92 | 0.56 | 1.37 | 48.7 | 2.09 | 1.45 | 0.64 | 128.2 | 1.83 | 0.77 | 1.06 | 108.6 | 1.48 | 1.33 | 0.15 | 117.9 | 1.7 | 0.5 | 1.16 | 71.33 | 0.66 | 0.53 | 0.13 | 2.8
2024-08-07 | 2.54 | 1.44 | 1.1 | 128.1 | 2.51 | 1.38 | 1.12 | 122 | 2.2 | 1.38 | 0.82 | 101.4 | 2.16 | 1.44 | 0.73 | 117.6 | 2.11 | 1.52 | 0.6 | 111.4 | 1.67 | 1.34 | 0.33 | 116.6 | 2.24 | 1.34 | 0.9 | 112.5 | 2.21 | 1.36 | 0.85 | 127.8 | 2.06 | 1.44 | 0.61 | 126.5 | 2.25 | 1.42 | 0.83 | 122.1 | 2.34 | 1.4 | 0.94 | 0 | 2.15 | 1.5 | 0.65 | 0 | 1.98 | 0.8 | 1.18 | 120.3 | 1.65 | 1.39 | 0.26 | 127.4 | 1.73 | 1.27 | 0.46 | 116.8 | 1.87 | 1.32 | 0.55 | 120.7 | 1.92 | 1.26 | 0.65 | 92.2 | 1.83 | 1.48 | 0.35 | 111.7 | 2.18 | 1.21 | 0.97 | 0 | 1.96 | 1.13 | 0.83 | 0 | 1.98 | 1.33 | 0.65 | 118.2 | 2 | 1.52 | 0.48 | 150.6 | 1.95 | 1.26 | 0.69 | 100.9 | 1.94 | 1.27 | 0.67 | 114.7
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 2.64 | 1.38 | 1.26 | 119.8 | 2.61 | 1.29 | 1.31 | 113.6 | 2.3 | 1.34 | 0.96 | 98.1 | 2.25 | 1.4 | 0.85 | 114.4 | 2.18 | 1.46 | 0.72 | 101.8 | 2.21 | 1.31 | 0.9 | 111.4 | 2.46 | 1.31 | 1.15 | 110.7 | 2.45 | 1.34 | 1.11 | 129.5 | 2.3 | 1.41 | 0.89 | 122.5 | 2.27 | 1.39 | 0.88 | 115.8 | 2.32 | 1.38 | 0.94 | 114 | 2.23 | 1.44 | 0.79 | 117.9 | 1.98 | 0.78 | 1.2 | 118 | 1.65 | 1.39 | 0.26 | 121.5 | 1.55 | 1.28 | 0.28 | 115 | 1.82 | 1.31 | 0.51 | 117.7 | 1.83 | 1.24 | 0.59 | 84.7 | 1.73 | 1.41 | 0.32 | 101.1 | 2.29 | 1.3 | 0.99 | 98.1 | 1.74 | 1.36 | 0.38 | 113.1 | 2.12 | 1.31 | 0.81 | 141.7 | 2.07 | 1.55 | 0.52 | 137.2 | 1.53 | 1.11 | 0.42 | 110.9 | 1.94 | 1.23 | 0.71 | 107.7

## UF
date | DP ZONE A UF1 Ligne A | Débit ZONE A UF1 Ligne A | DP ZONE A UF1 Ligne B | Débit ZONE A UF1 Ligne B | DP ZONE A UF2 Ligne A | Débit ZONE A UF2 Ligne A | DP ZONE A UF2 Ligne B | Débit ZONE A UF2 Ligne B | DP ZONE A UF3 Ligne A | Débit ZONE A UF3 Ligne A | DP ZONE A UF3 Ligne B | Débit ZONE A UF3 Ligne B | DP ZONE A UF4 Ligne A | Débit ZONE A UF4 Ligne A | DP ZONE A UF4 Ligne B | Débit ZONE A UF4 Ligne B | DP ZONE B UF1 Ligne A | Débit ZONE B UF1 Ligne A | DP ZONE B UF1 Ligne B | Débit ZONE B UF1 Ligne B | DP ZONE B UF2 Ligne A | Débit ZONE B UF2 Ligne A | DP ZONE B UF2 Ligne B | Débit ZONE B UF2 Ligne B | DP ZONE B UF3 Ligne A | Débit ZONE B UF3 Ligne A | DP ZONE B UF3 Ligne B | Débit ZONE B UF3 Ligne B | DP ZONE B UF4 Ligne A | Débit ZONE B UF4 Ligne A | DP ZONE B UF4 Ligne B | Débit ZONE B UF4 Ligne B | DP ZONE C UF1 Ligne A | Débit ZONE C UF1 Ligne A | DP ZONE C UF1 Ligne B | Débit ZONE C UF1 Ligne B | DP ZONE C UF2 Ligne A | Débit ZONE C UF2 Ligne A | DP ZONE C UF2 Ligne B | Débit ZONE C UF2 Ligne B | DP ZONE C UF3 Ligne A | Débit ZONE C UF3 Ligne A | DP ZONE C UF3 Ligne B | Débit ZONE C UF3 Ligne B | DP ZONE C UF4 Ligne A | Débit ZONE C UF4 Ligne A | DP ZONE C UF4 Ligne B | Débit ZONE C UF4 Ligne B | debi totale
2024-07-24 | 1.06 | 128.7 | 1.07 | 126.5 | 0.84 | 111.2 | 0.7 | 127.6 | 0.62 | 128.2 | 0.84 | 128.3 | 0.96 | 114.7 | 0.91 | 131.7 | 1.06 | 128.7 | 1.08 | 126.5 | 0.84 | 111.2 | 0.71 | 127.5 | 0.63 | 128.2 | 0.85 | 128.3 | 0.95 | 114.7 | 0.9 | 131.7 | 0.83 | 111.2 | 0.71 | 112.3 | 0.98 | 113 | 0.45 | 100.3 | 0.63 | 125.4 | 0.54 | 123.1 | 0.02 | 112.5 | 0.81 | 116 | 2907.5
2024-07-25 | 0.61 | 162.9 | 0.62 | 138.8 | 0.82 | 117.7 | 0.64 | 135.4 | 0.42 | 139.2 | 0.57 | 132.9 | 0.48 | 148.3 | 0.41 | 105.8 | 0.03 | 113.8 | 0.5 | 106.5 | 0.85 | 123.3 | 0.65 | 123.1 | 1.07 | 119.7 | 0.15 | 142.4 | 0.43 | 140.8 | 0.41 | 111.4 | 0.16 | 34.6 | 0.03 | 34.9 | 0.92 | 106.7 | 0.43 | 96.5 | 0.64 | 122.4 | 0.54 | 121.6 | 0.81 | 105.3 | 0.86 | 115.1 | 2799.1
2024-07-26 | [48 empty] | 0
2024-07-27 | [48 empty] | 0
2024-07-28 | [48 empty] | 0
2024-07-29 | 1.38 | 91 |  |  | 1.22 | 102 | 1.07 | 122.3 | 1.03 | 118.9 | 1.18 | 126.2 | 1.42 | 115.5 | 1.49 | 112.4 | 0.69 | 114.3 | 0.91 | 109.7 | 1.16 | 116 | 1.03 | 106.6 | 1.42 | 106.9 | 0.44 | 123 | 0.79 | 119.1 | 0.93 | 115.7 | 1.02 | 129.2 | 0.87 | 129.4 | 1.27 | 99.1 | 0.52 | 102.6 | 0.89 | 113.4 | 0.81 | 108.7 | 1.33 | 52.3 | 0.85 | 115.3 | 2549.6
2024-07-30 | [48 empty] | 0
2024-07-31 | 1.04 | 124.3 | 1.09 | 118.1 | 0.85 | 114 | 0.78 | 123.8 | 0.69 | 126.4 | 0.9 | 129.5 | 0.9 | 112.1 | 0.91 | 125 | -0.14 | 127.2 | 0.67 | 116.5 | 0.89 | 118.2 | 0.64 | 126.9 | 0.86 | 142 | 0.09 | 115.7 | 0.44 | 127.7 | 0.56 | 128.7 | 0.58 | 108.8 | 0.47 | 105.7 | 1.26 | 90.8 | 0.53 | 100.5 | 0.74 | 126.8 | 0.65 | 124.6 | 0.41 | 36.6 | 0.45 | 47.7 | 2717.6
2024-08-01 | 0.95 | 120.6 | 0.9 | 165.5 | 0.2 | 90.3 | 0.5 | 86.6 | 0.63 | 123.2 | 0.76 | 125.5 | 0.39 | 156.4 | 0.43 | 133.8 | 0.54 | 131.7 | 0.67 | 116.9 | 0.8 | 124.9 | 0.61 | 126.2 | 0.88 | 130.1 | 0.09 | 123.6 | 0.16 | 129.5 | 0.52 | 131.6 | 0.75 | 91.7 | 0.35 | 94.2 | 1.41 | 79.1 | 0.78 | 91.7 | 0.74 | 126.3 | 0.63 | 127.1 | 0.2 | 30.8 | 0.24 | 37.8 | 2695.1
2024-08-02 | 0.97 | 132.8 | 0.99 | 130.8 | 0.79 | 116 | 0.71 | 131.5 | 0.66 | 125.1 | 0.82 | 135.2 | 0.86 | 121.7 | 0.8 | 135.2 | CEB1 | CEB1 | 0.73 | 91.6 | 1.07 | 117.8 | 0.59 | 117 | 1.29 | 114.2 | 0.33 | 121.9 | 0.44 | 128 | 0.8 | 126.6 | 0.59 | 98 | 0.4 | 96.8 | 1.33 | 78.7 | 0.73 | 98.2 | 0.74 | 126 | 0.63 | 127.6 | 0.1 | -0.1 | 0.28 | -0.1 | 2470.5
2024-08-03 | [48 empty] | 0
2024-08-04 | [48 empty] | 0
2024-08-05 | 1.16 | 126.7 | 1.16 | 124.4 | 9 | 102.8 | 0.8 | 120.5 | 0.77 | 120.8 | 0.91 | 129.8 | 0.92 | 106.6 | 0.89 | 122.3 | 0.69 | 118.6 | 0.57 | 118.3 | 0.86 | 117.9 | 0.62 | 124.4 | 1.08 | 112.2 | 0.11 | 123.4 | 0.45 | 117.1 | 0.53 | 119.4 | 0.89 | 113.6 | 0.68 | 115.7 | 1.28 | 84 | 0.99 | 129.7 | 0.81 | 124.4 | 0.73 | 124.4 | 0.51 | 105.5 | 0.8 | 117.1 | 2819.6
2024-08-06 | 1.07 | 129.9 | 1.11 | 126.8 | 0.9 | 111.2 | 0.79 | 129.8 | 0.54 | 104.2 | 0.59 | 111.9 | 0.9 | 116.9 | 0.9 | 133 | 0.76 | 115.4 | 0.71 | 113.5 | 0.85 | 121.3 | 0.63 | 128.2 | 1.07 | 108.7 | 0.16 | 117.9 | 1.25 | 71.5 | 0.11 | 112.4 | 0.69 | 99 | 0.46 | 105.5 | 1.37 | 48.7 | 0.64 | 128.2 | 1.06 | 108.6 | 0.15 | 117.9 | 1.16 | 71.33 | 0.13 | 2.8 | 2534.63
2024-08-07 | 1.1 | 128.1 | 1.12 | 122 | 0.82 | 101.4 | 0.73 | 117.6 | 0.6 | 111.4 | 0.33 | 116.6 | 0.9 | 112.5 | 0.85 | 127.8 | 0.61 | 126.5 | 0.83 | 122.1 | 0.94 | 0 | 0.65 | 0 | 1.18 | 120.3 | 0.26 | 127.4 | 0.46 | 116.8 | 0.55 | 120.7 | 0.65 | 92.2 | 0.35 | 111.7 | 0.97 | 0 | 0.83 | 0 | 0.65 | 118.2 | 0.48 | 150.6 | 0.69 | 100.9 | 0.67 | 114.7 | 2359.5
2024-08-08 | [48 empty] | 0
2024-08-09 | [48 empty] | 0
2024-08-10 | [48 empty] | 0
2024-08-11 | [48 empty] | 0
2024-08-12 | 1.26 | 119.8 | 1.31 | 113.6 | 0.96 | 98.1 | 0.85 | 114.4 | 0.72 | 101.8 | 0.9 | 111.4 | 1.15 | 110.7 | 1.11 | 129.5 | 0.89 | 122.5 | 0.88 | 115.8 | 0.94 | 114 | 0.79 | 117.9 | 1.2 | 118 | 0.26 | 121.5 | 0.28 | 115 | 0.51 | 117.7 | 0.59 | 84.7 | 0.32 | 101.1 | 0.99 | 98.1 | 0.38 | 113.1 | 0.81 | 141.7 | 0.52 | 137.2 | 0.42 | 110.9 | 0.71 | 107.7 | 2736.2

## FC
date | DP 901-902 FC Ligne A ZONE A | DP 1001-1002 FC Ligne A ZONE A | DP 1101-1102 FC Ligne B ZONE A | DP 1201-1202 FC Ligne B ZONE A | DP 901-902 FC Ligne A ZONE B | DP 1001-1002 FC Ligne A ZONE B | DP 1101-1102 FC Ligne B ZONE B | DP 1201-1202 FC Ligne B ZONE B | DP 901-902 FC Ligne A ZONE C | DP 1001-1002 FC Ligne A ZONE C | DP 1101-1102 FC Ligne B ZONE C | DP 1201-1202 FC Ligne B ZONE C
2024-07-16 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5
2024-07-17 | HS | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4
2024-07-18 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6
2024-07-19 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | HS | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | HS | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | HS | 0.2 | 0.5 | 0.3
2024-07-25 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | HS | 2 | 0.3 | HS | 0.3 | 0.5 | 0.4
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | HS | 0.6 | 1.6 | 0.7 | HS | 0.9 | 1.3 | 1
2024-08-01 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2.4 | HS | 0.5 | 1.2 | 1 | 1
2024-08-02 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | HS | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8
2024-08-06 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | HS | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1
2024-08-07 | 0.2 | HS | 0.8 | HS | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2
2024-08-08 | 0.3 | HS | 0.8 | HS | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.3
2024-08-09 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | HS | 0.5 | 1.5
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | HS | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | HS | 0.2 | 0.6 | 0.2

## RO ZONE A
date | Conductivité μS/cm RO1 ZONE A | pH RO1 ZONE A | Débit m³/H RO1 ZONE A | DP en Bar RO1 ZONE A | ORP mv RO1 ZONE A | Conductivité μS/cm RO2 ZONE A | pH RO2 ZONE A | Débit m³/H RO2 ZONE A | DP en Bar RO2 ZONE A | ORP mv RO2 ZONE A | Conductivité μS/cm RO3 ZONE A | pH RO3 ZONE A | Débit m³/H RO3 ZONE A | DP en Bar RO3 ZONE A | ORP mv RO3 ZONE A | Conductivité μS/cm RO4 ZONE A | pH RO4 ZONE A | Débit m³/H RO4 ZONE A | DP en Bar RO4 ZONE A | ORP mv RO4 ZONE A
2024-07-16 | 800.8 | 5.79 | 90.62 | *** | 102 | 420 | 6.31 | 97.67 | *** | 791.5 | HS | 7.01 | 97.89 | *** | 559.6 | 1646.9 | 6.7 | 92.73 | *** | 138
2024-07-17 | 1812.8 | 6.04 | 90.62 | *** | 71.2 | 440.6 | 6.04 | 97.67 | *** | 768 | HS | 6.4 | 97.89 | *** | 559.4 | 1577.6 | 6.5 | 92.73 | *** | 114.7
2024-07-18 | 1012 | 5.86 | 90.62 | *** | 226.7 | 319.5 | 5.85 | 97.67 | *** | 794.9 | HS | 6.02 | 97.89 | *** | 568.7 | 816.9 | 6.1 | 92.73 | *** | 116.7
2024-07-19 | 611.4 | 5.69 | 89.4 | *** | 170 | 359.8 | 5.91 | 95.98 | *** | 721.4 | HS | 5.95 | 96.13 | *** | 562.1 | 823.6 | 6.1 | 90.63 | *** | 103.4
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 621.8 | 5.72 | 86.67 | *** | 228.1 | 373.4 | 6.03 | 86.67 | *** | 827.2 | HS | 6.38 | 92.89 | *** | 620.7 | 761.3 | 6.2 | 89.73 | *** | 174.1
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 1077.1 | 6.2 | 85.76 | *** | 208.5 | 360.6 | 6.11 | 95.27 | *** | 806.8 | HS | 6.61 | 87.32 | *** | 593.2 | 856.4 | 6.4 | 86.98 | *** | 152
2024-07-25 | 1063.5 | 6.16 | 85 | 2.18 | 136.9 | 367.1 | 6.08 | 95.09 | 1.95 | 734.6 | HS | 6.72 | 94.59 | 1.95 | 544.1 | 1307.8 | 6.5 | 86.83 | 1.99 | 104.9
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 884.5 | 6.22 | 76.95 | 2.37 | 203.2 | 370.7 | 6.2 | 91.39 | 2.01 | 836.8 | HS | 6.89 | 91.81 | 1.97 | 589.5 | 1061.3 | 6.61 | 84.47 | 2.03 | 237.4
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 800.7 | 5.97 | 79.95 | 2.55 | 140.1 | 386.9 | 6.08 | 92.16 | 2.1 | 825.7 | HS | 6.54 | 89.87 | 2.06 | 558.4 | 901.7 | 6.3 | 82.68 | 1.77 | 121.5
2024-08-01 | 817.2 | 5.85 | 79.47 | 2.45 | 133.9 | 685.5 | 6.18 | 91.7 | 2.15 | 771.6 | HS | 6.39 | 90.26 | 2.06 | 568.8 | 874.2 | 6.1 | 81.72 | 2.15 | 118.4
2024-08-02 | 740.6 | 6.56 | 80.67 | 2.41 | 145.8 | 757.7 | 6.07 | 92.67 | 2.13 | 765.2 | HS | 6.13 | 89.89 | 2.05 | 579.5 | 891.8 | 6 | 84.73 | 2.14 | 129
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 1002.8 | 6.06 | 74.16 | 2.39 | 161.3 | 783 | 6.36 | 85.22 | 2.12 | 835.5 | HS | 6.16 | 85.94 | 2.05 | 573.8 | 911.5 | HS | 77.15 | 2.14 | 160.8
2024-08-06 | 1834 | 6.32 | 81.11 | 2.37 | 161.4 | 1108 | 6.48 | 87.11 | 2.09 | 806.8 | HS | 6.43 | 89.58 | 2.03 | 574.3 | 1139.3 | HS | 78.88 | 2.14 | 170.6
2024-08-07 | 2142 | 6.6 | 80.91 | 2.31 | 171.3 | 5253 | 6.61 | 0 | 0 | 734.4 | HS | 6.69 | 89.16 | 2.03 | 580.9 | 3837.8 | HS | 0 | 0 | 185.7
2024-08-08 | 1434.2 | 6.39 | 80.25 | 2.33 | 172.6 | 944.6 | 6.62 | 92.41 | 0 | 752.1 | HS | 6.46 | 87.28 | 2.01 | 610 | 1340.5 | HS | 79.72 | 0 | 190.6
2024-08-09 | 830.3 | 5.94 | 78.26 | 2.38 | 165.1 | 906.1 | 6.4 | 91.23 | 2.09 | 818.5 | HS | 6.69 | 90.86 | 2.04 | 630.6 | 1436.9 | 6.5 | 80.3 | 2.13 | 260.1
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 1678 | 6.25 | 76.23 | 2.41 | 171.2 | 931.7 | 6.37 | 89.72 | 2.13 | 820.9 | HS | 6.76 | 90.52 | 2.03 | 661.9 | 1502.3 | 6.5 | 79.25 | 2.13 | 281.7

## RO ZONE B
date | Conductivité μS/cm RO1 ZONE B | pH RO1 ZONE B | Débit m³/H RO1 ZONE B | DP en Bar RO1 ZONE B | ORP mv RO1 ZONE B | Conductivité μS/cm RO2 ZONE B | pH RO2 ZONE A | Débit m³/H RO2 ZONE B | DP en Bar RO2 ZONE B | ORP mv RO2 ZONE B | Conductivité μS/cm RO3 ZONE B | pH RO3 ZONE B | Débit m³/H RO3 ZONE B | DP en Bar RO3 ZONE B | ORP mv RO3 ZONE B | Conductivité μS/cm RO4 ZONE B | pH RO4 ZONE B | Débit m³/H RO4 ZONE B | DP en Bar RO4 ZONE B | ORP mv RO4 ZONE A
2024-07-16 | 857.7 | 6.44 | 84.66 | *** | 258.3 | 642.6 | 6.4 | 78.34 | *** | 428.7 | NA | 6.9 | 75.77 | *** | 749.7 | 2064.9 | 6.6 | 70.5 | *** | 329.4
2024-07-17 | 1555.3 | 6.55 | 84.66 | *** | 230.7 | 2888.2 | 6.4 | 78.34 | *** | 299.6 | NA | 6.7 | 75.77 | *** | 751.4 | 3528.2 | 6.7 | 70.5 | *** | 323.6
2024-07-18 | 1247.4 | 6.16 | 82.56 | *** | 240.7 | 692.21 | 6 | 79.35 | *** | 468.5 | NA | 6.3 | 73.07 | *** | 750.8 | 2837.2 | 6.3 | 69.83 | *** | 286.5
2024-07-19 | 846.1 | 6.2 | 80.34 | *** | 301.1 | 495 | 6 | 78.85 | *** | 532.5 | NA | 6.5 | 70.61 | *** | 768.5 | 2228.1 | 6.4 | 55.58 | *** | 364.7
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 614.6 | 5.98 | 76.66 | *** | 307.3 | 353.1 | 5.8 | 78.34 | *** | 500.8 | NA | 6.5 | 68.77 | *** | 757.9 | 5884.8 | 12.1 | CIP | *** | -331.4
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 1709.7 | 6.56 | 80.44 | *** | 269 | 1088.6 | 6.4 | 79.3 | *** | 566.3 | NA | 6.7 | 72.15 | *** | 707.8 | 4872.9 | 6.7 | 95.23 | *** | 313.5
2024-07-25 | 907.4 | 6.32 | 79.66 | *** | 260.9 | 439.4 | 6 | 78.34 | *** | 610 | NA | 6.8 | 60.77 | *** | 684.8 | 1587.5 | 6.2 | 94.77 | *** | 200.3
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 725.3 | 6.21 | 68.86 | *** | 313 | 399.6 | 6.1 | 73.46 | *** | 532.2 | NA | 7 | 89.64 | *** | 577.9 | 1451 | 6.1 | 82.45 | *** | 328.5
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 769.8 | 6.04 | 70.66 | *** | 131.2 | 3361.3 | 6.7 | 74.34 | *** | 551 | 834.4 | 6.7 | 88.77 | *** | 656.4 | 1680 | 6.1 | 91.57 | *** | 190.4
2024-08-01 | 790.5 | 6 | 69.9 | *** | 283.8 | 748.2 | 6.1 | 73.26 | *** | 543.7 | 821.3 | 6.5 | 81.82 | *** | 703.4 | 1903 | 6.2 | 91.61 | *** | 137.1
2024-08-02 | 284.8 | 6.04 | 69.86 | *** | 187.4 | 760 | 6.1 | 75.04 | *** | 545.4 | 817.7 | 6.3 | 87.7 | *** | 706.3 | 2109.8 | 6 | 86.63 | *** | 192.4
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 780.6 | 6.12 | 68.07 | *** | 305 | 436.5 | 6 | 71.96 | *** | 539.5 | 822.2 | 6.6 | 84.85 | *** | 729.1 | 1368.6 | 6 | 90.71 | *** | 290.7
2024-08-06 | 1081.8 | 6.24 | 0 | CIP | -170.3 | 575.6 | 6.1 | 71.92 | 2.33 | 575.6 | 835.9 | 6.6 | 81.71 | 2.09 | 733.8 | 1529.9 | 6 | 90.49 | 1.93 | 308.9
2024-08-07 | 4277.7 | 7.28 | 93.46 | 1.9 | 96.7 | 613.9 | 6.3 | 73.33 | 2.3 | 531.9 | 845.1 | 6.8 | 85.04 | 2.05 | 732.2 | 1535.8 | 6.2 | 86.35 | 1.94 | 318.9
2024-08-08 | 1122 | 6.6 | 92.1 | 1.86 | 147.2 | 524.6 | 6 | CIP | 0 | 42.3 | 866.7 | 6.7 | 85.3 | 2.11 | 755.1 | 3120.1 | 6.6 | 87.36 | 1.95 | 340.8
2024-08-09 | 2590.2 | 6.77 | 99 | 1.43 | 131.7 | 2842.3 | 7 | 103.72 | 1.97 | 349.7 | 870 | 6.6 | 85.81 | 2.13 | 738.7 | 2002.4 | 6.2 | 89.28 | 1.93 | 290.2
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 3015.4 | 6.8 | 90.97 | 1.85 | 139.9 | 1278.7 | 6.5 | 91.82 | 1.88 | 589.6 | 1012.7 | 6.7 | 85.94 | 2.13 | 736.2 | HS | 6.3 | 88.84 | 1.95 | 299.6

## RO ZONE C
date | Conductivité μS/cm RO1 ZONE C | pH RO1 ZONE C | Débit m³/H RO1 ZONE B | DP en Bar RO1 ZONE C | ORP mv RO1 ZONE C | Conductivité μS/cm RO2 ZONE C | pH RO2 ZONE C | Débit m³/H RO2 ZONE C | DP en Bar RO2 ZONE C | ORP mv RO2 ZONE C | Conductivité μS/cm RO3 ZONE C | pH RO3 ZONE C | Débit m³/H RO3 ZONE C | DP en Bar RO3 ZONE C | ORP mv RO3 ZONE C | Conductivité μS/cm RO4 ZONE C | pH RO4 ZONE C | Débit m³/H RO4 ZONE C | DP en Bar RO4 ZONE C | ORP mv RO4 ZONE C
2024-07-16 | 902.4 | 6.5 | 73.07 | *** | 246.2 | 2350.6 | 7.8 | 95.82 | *** | 215.2 | 1293.6 | 6.5 | 81.34 | *** | 128.5 | 776.9 | 6.5 | 78.36 | *** | 161.9
2024-07-17 | 905.6 | 6.2 | 73.07 | *** | 230.5 | 2353.6 | 6,,9 | 95.82 | *** | 208.9 | 1344.8 | 6.5 | 81.34 | *** | 142.6 | 743.2 | 6.22 | 78.36 | *** | 163.1
2024-07-18 | 1004.9 | 5.9 | 71.83 | *** | 167.3 | 1849.4 | 6.4 | 91.76 | *** | 206.6 | 1247.9 | 6.1 | 76.77 | *** | 135.9 | 725.1 | 5.9 | 74.44 | *** | 162.5
2024-07-19 | 878 | 6 | 71.99 | *** | 160.6 | 1934.2 | 6.5 | 91.87 | *** | 204.9 | 1261.7 | 6.2 | 75.38 | *** | 142.2 | 787 | 6 | 76.52 | *** | 168.5
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 961.4 | 6.2 | 72.07 | *** | 268.5 | 2444.2 | 6.9 | 95.82 | *** | 254.6 | 972.4 | 6.3 | 79.34 | *** | 152.5 | 574.9 | 5.98 | 80.36 | *** | 205
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 938.8 | 6.4 | 75.37 | *** | 240.5 | 2915.1 | 7 | 96.21 | *** | 243.8 | 208.3 | 6.4 | 79.52 | *** | 143.7 | 656.5 | 6.11 | 80.73 | *** | 197.2
2024-07-25 | 941.8 | 6.1 | 72.07 | *** | 285.6 | 2231.6 | 6.8 | 95.82 | *** | 226.3 | 951.9 | 6.2 | 79.34 | *** | 132.5 | 598 | 6.03 | 80.36 | *** | 175.2
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 820.7 | 6.2 | 72.02 | *** | 291.3 | 4446.6 | 7.1 | -1.62 | *** | 262.2 | 900.8 | 6.3 | 75.5 | *** | 139.4 | 629.2 | 6.15 | 71.34 | *** | 210.3
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 968.7 | 6 | 72.07 | *** | 315.8 | 1493.4 | 6.5 | 95.82 | *** | 220.6 | 831 | 6 | 75.34 | *** | 132.8 | 654.2 | 6.02 | 73.36 | *** | 183.8
2024-08-01 | 822.5 | 5.9 | 71.28 | *** | 252.1 | 1515.4 | 6.4 | 91.77 | *** | 232.1 | 830.6 | 5.9 | 73.8 | *** | 144.2 | 637.4 | 5.88 | 71.35 | *** | 198.5
2024-08-02 | 839.9 | 6.8 | 77.06 | 2.42 | 263.6 | 1808.6 | 6.3 | 89.64 | 1.34 | 239.1 | 867.4 | 5.9 | 87.07 | 2.38 | 131.4 | 625.4 | 5.8 | 80.01 | 2.41 | 203
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 737.6 | 6.1 | 68.81 | 2.42 | 161.3 | 1213.9 | 6.5 | 94.65 | 1.34 | 835.5 | 734.4 | 6 | 72.37 | 2.38 | 573.8 | 569.5 | 5.9 | 74.77 | 2.41 | 160.8
2024-08-06 | 758.5 | 6 | 67.91 | 2.42 | 296.4 | 1034.7 | 6.3 | 93.61 | 1.34 | 264.7 | 731.8 | 5.9 | 72.59 | 2.38 | 131.9 | 585.2 | 5.9 | 71.71 | 2.41 | 219.9
2024-08-07 | 4277.7 | 7.28 | 66.58 | 2.42 | 306.2 | 613.9 | 6.3 | 92.6 | 1.34 | 262.5 | 845.1 | 6.8 | 71.95 | 2.38 | 125.3 | 1535.8 | 6.2 | 73.38 | 0 | 223.9
2024-08-08 | 2799.8 | 6.4 | 68.52 | 0 | 309.1 | 989.9 | 6.7 | 90.2 | 1.3 | 264.7 | 822.7 | 6.2 | 71.73 | 2.38 | 124.4 | 715.4 | 6.2 | 71.85 | 2.41 | 228.7
2024-08-09 | 722.2 | 6 | 66.95 | 2.42 | 297.1 | 2057.6 | 6.5 | 0 | 0 | 268.7 | 788.2 | 6 | 68.4 | 2.46 | 132.8 | 709.4 | 6.23 | 65.2 | 2.45 | 233.3
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 7000 | 5.9 | CIP | CIP | 317.7 | 2294.5 | 6.6 | 70.19 | 1.5 | 266.1 | 3298.1 | 6.4 | 90.15 | 1.83 | 154.8 | 624.8 | 5.98 | 73.71 | 2.55 | 223.4